Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

I. Oświadczenie Projektanta o prawidłowym wykonaniu PT.

II. Uprawnienia projektanta .

III.Aktualne zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa .

A.CZĘŚĆ OPISOWA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zamawiający.................................................................................................. str. nr 1

2. Biuro autorskie............................................................................................... str. nr 1

3. Przedmiot , cel i uzasadnienie inwestycji...................................................... str. nr 1

4. Podstawa opracowania................................................................................... str. nr 2

5. Zakres opracowania....................................................................................... str. nr 2

6. Charakterystyka terenu objętego opracowaniem........................................... str. nr 3

7. Stan istniejący gospodarki wodnej................................................................. str. nr 3

8. Warunki gruntowo – wodne........................................................................... str. nr 3

9. Wpływ inwestycji na środowisko.................................................................. str. nr 3

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. Źródło zaopatrzenia w wodę.......................................................................... str. nr 1

2. Ogólna koncepcja budowy wodociągu.......................................................... str. nr 1

3. Wodociąg grupowy ,, Złaków Borowy -Retki ''............................................. str. nr 1

3.1. Charakterystyka ogólna wodociagu............................................................... str. nr 1

3.2. Perspektywiczne zaopatrzebowanie na wodę................................................ str. nr 1

3.3. Stan zaopatrzenia w wodę stacji uzdatniania wody w Retkach i Złakowie

Borowym........................................................................................................

str. nr

2

3.3.1. SUW ,,Retki''.................................................................................................. str. nr 2

3.3.2. SUW ,, Złaków Borowy '' .............................................................................. str. nr 2

3.3.3. Stan zaopatrzenia w wodę.............................................................................. str. nr 2

3.4. Rozwiązania projektowe zaopatrzenia w wodę wodociągu grupowego ,,

Złaków Borowy – Retki ''...............................................................................

str. nr

2

4. Rozwiązania projektowe dotyczące projektowanej inwenstycji.................... str. nr 2

5. Szczegółowy opis projektowanej inwenstycji................................................ str. nr 3

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 2

5.1. Sieć wodociągowa.......................................................................................... str. nr 3

5.5.1. Przewody wodociągowe................................................................................. str. nr 3

5.1.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej..................................................................... str. nr 3

5.2. Przyłącza wodociągowe................................................................................. str. nr 4

5.2.1. Przewody wodociągowe................................................................................. str. nr 4

5.2.2. Uzbrojenie przyłączy wodociągowych........................................................... str. nr 5

III. WYTYCZNE REALIZACJI

1. Prace przygotowawcze................................................................................... str. nr 1

2. Trasowanie sieci............................................................................................. str. nr 1

3. Roboty ziemne............................................................................................... str. nr 1

4. Wytyczne hydrogeologiczne........................................................................... str. nr 3

5. Montaż przewodów wodociągowych i oznakowanie..................................... str. nr 3

6. Próba ciśnienia, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej........................ str. nr 3

7. Uzbrojenie podziemne , skrzyżowania , kolizje............................................. str. nr 4

8. Organizacja robót........................................................................................... str. nr 4

9. Zabezpieczenie ruchu..................................................................................... str. nr 4

10. Odtworzenie nawierzchni.............................................................................. str. nr 5

11. Wykonanie i odbiór........................................................................................ str. nr 5

IV . ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1.Sieć wodociągowa .

2.Przyłącza wodociągowe .

V. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

VI. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

VII. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA WODOCIĄGÓW W GMINIE

ZDUNY opracowana przez Pracownie Projektową Inżynierii

Środowiska mgr inż. Adam Fellauer w grudniu 2000 r.

VIII. ZESTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH MATERIAŁÓW DO

BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 3

B. ZAŁĄCZNIKI .

Załącznik NR 1 Warunki techniczne do wykonania projektu budowy sieci

wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie wsi Nowy Złaków,

Złaków Kościelny i Retki w gminie Zduny , wydane przez Wójta

Gminy Zduny w dniu 06.01.2007 r.

Załącznik NR 2 Decyzja NR 106/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 02.10.2006 roku , wydana przez Wójta Gminy

Zduny.

Załącznik NR 3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia , NR ROS.7625-3/2006 , z dnia

02.01.2007 roku, wydana przez Wójta Gminy Zduny .

Załącznik NR 4 Uzgodnienie Ter. Insp. Mel. I Urządzeń wodnych z zaznaczeniem

terenu drenowanego , który koliduje z proj. wodociągiem .

Załącznik NR 5 Decyzja o lokalizacji sieci i przyłączy wodociągowych w pasie

dróg powiatowych wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg

w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu ulica Jana Pawła II 173/175 .

Załącznik NR 6 Opinia Nr 6/2007 uzgodnienia dokumentacji projektowej ZUDP

w Łowiczu , z dnia 26.01.2007 rok.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 4

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Mapa orientacyjna ................................................................................................ - rys Nr 1

2. Rozkład arkuszy map ........................................................................................... - rys Nr 2

3. Schematy sieci wodociągowej.............................................................................. - rys Nr 3

4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 1 ,w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 4

5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 1a, w skali 1: 1000 ...................................... - rys Nr 5

6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 2, w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 6

7. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 3, w skali 1: 1000 ....................................... - rys Nr 7

8. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 4, w skali 1: 1000 ....................................... - rys Nr 8

9. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 5, w skali 1: 1000 ....................................... - rys Nr 9

10. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 6, w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 10

11. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 7, w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 11

12. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 7a, w skali 1: 1000 ................................... - rys Nr 12

13. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 8, w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 13

14. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 9, w skali 1: 1000 ..................................... - rys Nr 14

15. Schematy węzłów ............................................................................................... - rys Nr 15

16. Schematy węzłów ............................................................................................... - rys Nr 16

17. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 17

18. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 18

19. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 19

20. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 20

21. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 21

22. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 22

23. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 23

24. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 24

25. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 25

26. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 26

27. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 27

28. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 28

29. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 29

30. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 30

31. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 31

32. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 32

33. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 33

34. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 34

35. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 35

36. Przekrój po trasie przyłącza – typ A ...................................................................... - rys Nr 36

37. Przekrój po trasie przyłącza – typ B ..................................................................... - rys Nr 37

38. Przekrój po trasie przyłącza – typ C ..................................................................... - rys Nr 38

39. Przekrój po trasie przyłącza – typ D ..................................................................... - rys Nr 39

40. Schemat zabez. kabla energetycznego i telekomunikacyjnego............................. - rys Nr 40

41. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej ............................................................ - rys Nr 41

42. Przejście przewodu wodoc. przeciskiem pod rowem ........................................... - rys Nr 42

43. Przejście przewodu wodociągowego przeciskiem pod drogą .............................. - rys Nr 43

44. Zabezpieczenie punktu geodezyjnego .................................................................. - rys Nr 44

45. Schemat studni wodomierzowej ........................................................................... - rys Nr 45

46. Schemat zestawu wodomierzowego ..................................................................... - rys Nr 46

47. Schemat budowy bloków oporowych ................................................................... - rys Nr 47

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 5

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

I. Oświadczenie Projektanta o prawidłowym wykonaniu PT.

II. Uprawnienia projektanta .

III.Aktualne zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa .

A.CZĘŚĆ OPISOWA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zamawiający.................................................................................................. str. nr 1

2. Biuro autorskie............................................................................................... str. nr 1

3. Przedmiot , cel i uzasadnienie inwestycji...................................................... str. nr 1

4. Podstawa opracowania................................................................................... str. nr 2

5. Zakres opracowania....................................................................................... str. nr 2

6. Charakterystyka terenu objętego opracowaniem........................................... str. nr 3

7. Stan istniejący gospodarki wodnej................................................................. str. nr 3

8. Warunki gruntowo – wodne........................................................................... str. nr 3

9. Wpływ inwestycji na środowisko.................................................................. str. nr 3

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. Źródło zaopatrzenia w wodę.......................................................................... str. nr 1

2. Ogólna koncepcja budowy wodociągu.......................................................... str. nr 1

3. Wodociąg grupowy ,, Złaków Borowy -Retki ''............................................. str. nr 1

3.1. Charakterystyka ogólna wodociagu............................................................... str. nr 1

3.2. Perspektywiczne zaopatrzebowanie na wodę................................................ str. nr 1

3.3. Stan zaopatrzenia w wodę stacji uzdatniania wody w Retkach i Złakowie

Borowym........................................................................................................

str. nr

2

3.3.1. SUW ,,Retki''.................................................................................................. str. nr 2

3.3.2. SUW ,, Złaków Borowy '' .............................................................................. str. nr 2

3.3.3. Stan zaopatrzenia w wodę.............................................................................. str. nr 2

3.4. Rozwiązania projektowe zaopatrzenia w wodę wodociągu grupowego ,,

Złaków Borowy – Retki ''...............................................................................

str. nr

2

4. Rozwiązania projektowe dotyczące projektowanej inwenstycji.................... str. nr 2

5. Szczegółowy opis projektowanej inwenstycji................................................ str. nr 3

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 2

5.1. Sieć wodociągowa.......................................................................................... str. nr 3

5.5.1. Przewody wodociągowe................................................................................. str. nr 3

5.1.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej..................................................................... str. nr 3

5.2. Przyłącza wodociągowe................................................................................. str. nr 4

5.2.1. Przewody wodociągowe................................................................................. str. nr 4

5.2.2. Uzbrojenie przyłączy wodociągowych........................................................... str. nr 5

III. WYTYCZNE REALIZACJI

1. Prace przygotowawcze................................................................................... str. nr 1

2. Trasowanie sieci............................................................................................. str. nr 1

3. Roboty ziemne............................................................................................... str. nr 1

4. Wytyczne hydrogeologiczne........................................................................... str. nr 3

5. Montaż przewodów wodociągowych i oznakowanie..................................... str. nr 3

6. Próba ciśnienia, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej........................ str. nr 3

7. Uzbrojenie podziemne , skrzyżowania , kolizje............................................. str. nr 4

8. Organizacja robót........................................................................................... str. nr 4

9. Zabezpieczenie ruchu..................................................................................... str. nr 4

10. Odtworzenie nawierzchni.............................................................................. str. nr 5

11. Wykonanie i odbiór........................................................................................ str. nr 5

IV . ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1.Sieć wodociągowa .

2.Przyłącza wodociągowe .

V. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

VI. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

VII. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA WODOCIĄGÓW W GMINIE

ZDUNY opracowana przez Pracownie Projektową Inżynierii

Środowiska mgr inż. Adam Fellauer w grudniu 2000 r.

VIII. ZESTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH MATERIAŁÓW DO

BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 3

B. ZAŁĄCZNIKI .

Załącznik NR 1 Warunki techniczne do wykonania projektu budowy sieci

wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie wsi Nowy Złaków,

Złaków Kościelny i Retki w gminie Zduny , wydane przez Wójta

Gminy Zduny w dniu 06.01.2007 r.

Załącznik NR 2 Decyzja NR 106/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 02.10.2006 roku , wydana przez Wójta Gminy

Zduny.

Załącznik NR 3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia , NR ROS.7625-3/2006 , z dnia

02.01.2007 roku, wydana przez Wójta Gminy Zduny .

Załącznik NR 4 Uzgodnienie Ter. Insp. Mel. I Urządzeń wodnych z zaznaczeniem

terenu drenowanego , który koliduje z proj. wodociągiem .

Załącznik NR 5 Decyzja o lokalizacji sieci i przyłączy wodociągowych w pasie

dróg powiatowych wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg

w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu ulica Jana Pawła II 173/175 .

Załącznik NR 6 Uzgodnienie Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych z dnia 30.01.2007 roku.

Załącznik NR 7 Opinia Nr 6/2007 uzgodnienia dokumentacji projektowej ZUDP

w Łowiczu , z dnia 26.01.2007 rok.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 4

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Mapa orientacyjna ................................................................................................ - rys Nr 1

2. Rozkład arkuszy map ........................................................................................... - rys Nr 2

3. Schematy sieci wodociągowej.............................................................................. - rys Nr 3

4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 1 ,w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 4

5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 1a, w skali 1: 1000 ...................................... - rys Nr 5

6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 2, w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 6

7. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 3, w skali 1: 1000 ....................................... - rys Nr 7

8. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 4, w skali 1: 1000 ....................................... - rys Nr 8

9. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 5, w skali 1: 1000 ....................................... - rys Nr 9

10. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 6, w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 10

11. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 7, w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 11

12. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 7a, w skali 1: 1000 ................................... - rys Nr 12

13. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 8, w skali 1: 1000 ........................................ - rys Nr 13

14. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Nr 9, w skali 1: 1000 ..................................... - rys Nr 14

15. Schematy węzłów ............................................................................................... - rys Nr 15

16. Schematy węzłów ............................................................................................... - rys Nr 16

17. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 17

18. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 18

19. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 19

20. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 20

21. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 21

22. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 22

23. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 23

24. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 24

25. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 25

26. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 26

27. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 27

28. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 28

29. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 29

30. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 30

31. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 31

32. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 32

33. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 33

34. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 34

35. Przekrój po trasie przewodu wodociągowego ...................................................... - rys Nr 35

36. Przekrój po trasie przyłącza – typ A ...................................................................... - rys Nr 36

37. Przekrój po trasie przyłącza – typ B ..................................................................... - rys Nr 37

38. Przekrój po trasie przyłącza – typ C ..................................................................... - rys Nr 38

39. Przekrój po trasie przyłącza – typ D ..................................................................... - rys Nr 39

40. Schemat zabez. kabla energetycznego i telekomunikacyjnego............................. - rys Nr 40

41. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej ............................................................ - rys Nr 41

42. Przejście przewodu wodoc. przeciskiem pod rowem ........................................... - rys Nr 42

43. Przejście przewodu wodociągowego przeciskiem pod drogą .............................. - rys Nr 43

44. Zabezpieczenie punktu geodezyjnego .................................................................. - rys Nr 44

45. Schemat studni wodomierzowej ........................................................................... - rys Nr 45

46. Schemat zestawu wodomierzowego ..................................................................... - rys Nr 46

47. Schemat budowy bloków oporowych ................................................................... - rys Nr 47

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 5

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 1

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci

wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi

w obrębie wsi Nowy Złaków, Złaków Kościelny

i Retki, na terenie gminy Zduny

I. CZĘŚĆ OGÓLNA .

1. Zamawiający .

Zamawijącym niniejsze opracowanie jest :

Gmina Zduny

Zduny 1C

99 – 440 Zduny

2. Biuro autorskie

Autorem niniejszego opracowania jest firma :

Usługi Wodno – Melioracyjne

Jan Krzeszewski

ul. Nadbzurzańska 33B

99 – 400 Łowicz

3. Przedmiot , cel i uzasadnienie inwestycji .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z

przyłączami wodociągowymi w obrębie wsi Nowy Złaków, Złaków Kościelny i Retki w

gminie Zduny w powiecie łowickim.

Projektowany wodociąg będzie stanowił ochronę przeciwpożarową oraz zaopatrywał w

wodę mieszkańców w/w miejscowości .

Budowa wodociągu z zastosowaniem odpowiednich średnic rur z PVC ciśnieniowych,

stanowiącego część wodociągu grupowego '' Złaków Borowy – Retki '' pozwoli na

prawidłowe funkcjonowanie tego układu hydraulicznego zgodnie z projektem ,,Koncepcja

zaopatrzenia w wodę wodociągów w gminie Zduny '' , wykonanym przez Pracownię

Projektową Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stanisława Augusta

38/6 , Panią mgr inż. Irenę Kucharską i pana mgr inż. Adama Fellauera z grudnia 2000 roku

.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 2

4. Podstawa opracowania .

– Umowa z Inwestorem tj Gminą Zduny,

– Aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000

– Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu opracowania oraz zastosowanych

materiałów.

– Wizje lokalne w terenie

– ,,Koncepcja zaopatrzenia w wodę wodociągów w gminie Zduny '' , wykonana przez

Pracownię Projektową Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Stanisława Augusta 38/6 , Panią mgr inż. Irenę Kuchrską i pana mgr inż. Adama Fellauera

z grudnia 2000 roku.

– Warunki techniczne do wykonania projektu budowy sieci wodociągowej wraz z

przyłączami w obrębie wsi Nowy Złaków, Złaków Kościelny i Retki na terenie gminy

Zduny wydana przez Wójta Gminy Zduny.

– Decyzja nr 106/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.10.2006

roku, wydana przez Wójta Gminy Zduny.

– Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia

02.01.2007 roku, wydana przez Wójta Gminy Zduny.

– Obowiązujące normy i wytyczne projektowania

- Ustawa z dnia:

o Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, aktualizacja z dnia 08.07.2004r.

o Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy

odprowadzaniu ścieków

o Ustawa z dnia 24.08. 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst

Dz.U. Z 2002 r. Nr 147,poz.1229 )

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003 r w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120,poz.1133)

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000 r nr 106,poz.1126 ,

z póżn.zmianami )

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

75 z dn.15.06.2002r)

o Ustawa z dnia 21.03. 1985 r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Z

2004 r. Nr 204, poz.2086 , z póź zmianami )

o Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

5. Zakres opracowania .

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego budowy sieci

wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla miejscowości Nowy Złaków, Złaków

Kościelny i Retki w gminie Zduny.

Zakres projektu obejmuje wszystkie budynki , których mieszkańcy wyrazili zgodę i uzgodnili

projekty przyłączy wodociągowych do ich budynków .

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 3

6.Charakterystyka terenu objętego opracowaniem.

Projektowana sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem wsie Nowy Złaków, Złaków

Kościelny oraz Retki w gminie Zduny . Włączenie projektowanej sieci wodociągowej bezpośrednio

do SUW w Retkach w gminie Zduny .Projektowana sieć będzie układem zamkniętym . Połączenie z

istniejącą siecią wodociągową DN 100 mm w miejscowości Retki w gminie Zduny poprzez ,,

wcinkę '' z zasuwą odcinającą , zamknięcie nastąpi w miejscowości Nowy Złaków w gminie Zduny

do istniejącej sieci wodociągowej DN 150 mm poprzez ,, wcinkę '' z zasuwą odcinającą .

Przewód wodociągowy prowadzony będzie po działkach prywatnych wzdłuż ciągów

komunikacyjnych oraz w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych .

7.Stan istniejący gospodarki wodnej.

W chwili obecnej , na terenie gminy Zduny znajduje się siedem wodociągów grupowych ,

których część została na skutek modernizacji i rozbudowy połączona ze sobą , tworząc wodociągi

zespolone i redukując faktyczną liczbę układów wodociagowych do czterech , tworząc wodociągi

grupowe : ,, Jackowice – Wiskienica Górna '', ,, Bogoria Górna – Stugienice '' , ,, Zduny Nowe ''

oraz ,, Retki – Złaków Borowy '' .

Na terenie obiętym inwestycją w instalacje wodno - kanalizacyjne wyposażonych jest ok.90

% budynków. Woda dostarczana jest z istniejącego wodociągu zbudowanego z rur

azbestocementowych.

8.Warunki gruntowo – wodne.

Z uwagi na duże wachanie poziomu wód w zależności od warunków klimatycznych oraz

braku badań podłoża gruntowego z okresu końca 2005 r decyzja dotycząca konieczności i sposobu

wykonania odwodnienia zostanie podjęta przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania

wykopów.Ponieważ na tym etapie nie można ich dokładnie skosztorysować w kosztorysie ujęto

częściowe roboty związane z odwodnieniem .Faktyczne koszty zostaną rozliczone na podstawie

rzeczywiście poniesionych nakładów.

9. Wpływ inwestycji na środowisko .

W fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robót w sposób zabezpieczający

przed powstaniem szkód , poprzez :

– właściwy dobór sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania wykopu dla ułożenia w nim

odcinka sieci wodociągowej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, spełniającego normy w

zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych, dla wykonania wykopu niezbędnego dla

ułożenia w nim odcinka sieci wodociągowej .

– uwzględniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych określonych m.in. w

projekcie technicznym budowy sieci wodociągowej , w tym w szczególności wykonania prac

budowlanych przede wszystkim metodą na odkład.

– nie naruszanie istniejących pojedyńczych drzew i zespołów zieleni wysokiej o dobrym stanie

zdrowotnym. W przypadku wystąpienia ewentualnej ,, kolizji '' z systemem korzeniowym drzew

, zastosowanie metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w pobliżu

drzew za pomocą urządzeń mechanicznych – stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni

drzew.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 1

II . CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1.Źródło zaopatrzenia w wodę

Źródłem zaopatrzenia w wodę są istniejące Stacje Uzdatniania Wody w miejscowościach

Retki i Złaków Borowy .

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej bezpośrednio do SUW w Retkach w gminie

Zduny .Projektowana sieć będzie układem zamkniętym . Połączenie z istniejącą siecią

wodociągową DN 100 mm w miejscowości Retki w gminie Zduny poprzez ,, wcinkę '' z zasuwą

odcinającą , zamknięcie nastąpi w miejscowości Nowy Złaków w gminie Zduny do istniejącej sieci

wodociągowej DN 150 mm poprzez ,, wcinkę '' z zasuwą odcinającą .

2. Ogólna koncepcja budowy wodociagu.

Projektowany wodociąg obejmie swym zasięgiem miejscowości Nowy Złaków, Złaków

Kościelny i Retki w gminie Zduny.

Projekt opracowano w oparciu o projekt ,,Koncepcja zaopatrzenia w wodę wodociągów w

gminie Zduny '' , wykonana przez Pracownię Projektową Inżynierii Środowiska z siedzibą w

Warszawie przy ulicy Stanisława Augusta 38/6 , Panią mgr inż. Irenę Kuchrską i pana mgr inż.

Adama Fellauera z grudnia 2000 roku.

Główne trasy sieci wodociągowej zaprojektowano kierując się przebiegiem szlaków

komunikacyjnych ,istniejącego uzbrojenia tj .kabli energetycznych i telefonicznych oraz miejscem

usytuowania istniejącej i projektowanej zabudowy

3. Wodociąg grupowy ,, Złaków Borowy – Retki '' .

3.1.Charakterystyka ogólna wodociągu .

Wodociąg grupowy ,, Złaków Borowy – Retki '' położony jest w północno – wschodniej

części gminy Zduny. Od reszty gminy w sposób naturalny oddzielny jest rzeką Słudwią. W jego

skład wchodzą dwa wodociągi grupowe ,, Złaków Borowy '' i ,,Retki'' , które spięte są ze sobą

pomiędzy miejscowościami Złaków Borowy i Złaków Kościelny tworząc jeden układ hydrauliczny.

Wodociąg grupowy ,, Złaków Borowy – Retki '' obejmuje zasięgiem 4 miejscowości : Retki,

Złaków Borowy, Złąków Kościelny , Złaków Nowy , położone na terenie gminy Zduny oraz

Przemysłów położony w gminie Chąśno. Zbudowany jest z rurociągów PVC i rurociągów

azbestowych.

3.2. Perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę .

Zgodnie z projektem ,,Koncepcja zaopatrzenia w wodę wodociągów w gminie Zduny '' ,

wykonanym przez Pracownię Projektową Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Stanisława Augusta 38/6 , Panią mgr inż. Irenę Kucharską i pana mgr inż. Adama Fellauera z

grudnia 2000 roku , perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę wodociągu grupowego ,, Złaków

Borowy – Retki '' dla poszczególnych miejscowości wynosi :

Złaków Borowy – q = 10,8 l/s

Złaków Nowy – q = 1,5 l/s

Złaków Kościelny – q = 5,7 l/s

Retki – q = 2,7 l/s

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 2

Przemysłów – q = 1,7 l/s

RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ WYNOSI :

q = 22,4 l/s

3.3.Stan zaopatrzenia w wodę Stacji Uzdatniania Wody w Retkach i

Złakowie Borowym.

3.3.1. SUW ,, Retki '' .

W chwili obecnej stacja uzdatniania wody w Retkach pracuje w układzie filtracji

jednostopniowej oraz jednostopniowego pompowania wody . Wydajność wynosi : q = 10,3 l/s .

Woda surowa z ujęć wody w Retkach jest bardzo złej jakości .

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia = 37 m3/h.

3.3.2. SUW ,, Złaków Borowy ''.

W chwili obecnej stacja uzdatniania wody w Złakowie Borowym pracuje w układzie filtracji

jednostopniowej oraz jednostopniowego pompowania wody. Wydajność wynosi : q = 6,1 l/s.

Woda surowa w Złakowie Borowym jest złej jakości .

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia = 25 m3/h.

3.3.3. Stan zaopatrzenia w wodę .

Stan zaopatrzenia w wodę miejscowości Złaków Borowy, Złaków Nowy, Złaków Kościelny

, Retki i Przemysłów wodociągu grupowego ,, Złąków Borowy – Retki '' dla stanu istniejącego tego

układu hydraulicznego, czyli przy istniejących średnicach rur oraz istniejącym stanie SUW w

Retkach i Złakowie Borowym nie wystarczy do zaopatrzenia w wodę mieszkańców w/w

miejscowości oraz dla ochrony przeciwpożarowej w okresie perspektywicznym.

3.4.Rozwiązania projektowe zaopatrzenia w wodę wodociągu grupowego

,, Złaków Borowy – Retki ''.

Zgodnie z projektem ,,Koncepcja zaopatrzenia w wodę wodociągów w gminie Zduny '' ,

wykonanym przez Pracownię Projektową Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Stanisława Augusta 38/6 , Panią mgr inż. Irenę Kucharską i pana mgr inż. Adama Fellauera z

grudnia 2000 roku , najlepszym i najtańszym rozwiązaniem aby zaopatrzyć miejscowości Złaków

Borowy, Złaków Nowy, Złaków Kościelny , Retki i Przemysłów w wodę jest rozbudowanie i

modernizacja SUW w Retkach oraz Złakowie Borowym oraz zmiana średnic przewodów

wodociągowych. Należy także zastąpić istniejącą sieć azbestocementową rurami z PVC.

4. Rozwiązania projektowe dotyczące projektowanej inwestycji .

Rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z

przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Nowy Złaków, Złaków Kościelny i Retki w

gminie Zduny dotyczą zastosowania odpowiednich średnic rur PVC PN 10 sieci wodociągowej, co

stanowi część koncepcji zaopatrzenia w wodę wodociągów w gminie Zduny ( zgodnie z projektem

,,Koncepcja zaopatrzenia w wodę wodociągów w gminie Zduny '' , wykonanym przez Pracownię

Projektową Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stanisława Augusta 38/6 ,

Panią mgr inż. Irenę Kucharską i pana mgr inż. Adama Fellauera z grudnia 2000 roku ).

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 3

5. Szczegółowy opis projektowanej inwestycji .

5.1. Sieć wodociągowa .

5.1.1.Przewody wodociągowe .

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC PN 10 o średnicy 225, 160, 110 i 90 mm,

łączonych ze sobą za pomocą uszczelek gumowych. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej

zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej, kołnierzowej zgodnie z załączonymi schematami

węzłów. Na załamaniach i rozgałęzieniach sieci należy wykonać betonowe bloki oporowe.

Zestawienie długości sieci:

PVC PN 10 śr 225 mm ; L= 1347 m

PVC PN 10 śr 160 mm ; L= 2345 m

PVC PN 10 śr 110 mm ; L= 3394 m

PVC PN 10 śr 90 mm ; L= 48 m

RAZEM DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIAGOWEJ : L = 7134 m

Wodociąg ułożyć na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm, można ewentualnie na

gruncie rodzimym jeśli spełniać będzie warunki podsypki piaskowej. Przewód obsypać piaskiem do

wysokości 0,3 m nad rurą ze starannym zagęszczeniem.

W miejscach zbliżeń przewodu wodociągowego do pasa drzew prace ręcznie wykonać

ręcznie metodą podkopu.

Sieć wodociągową należy wykonać na sucho w wykopach odwodnionych. W miejscach

zadrzewionych roboty wykonać ręcznie podkopem .

5.1.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej .

Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w zasuwy odcinające sieciowe i węzłowe

oraz hydranty przeciw pożarowe nadziemne (zgodnie z życzeniem Inwestora) z zasuwami

odcinającymi. Lokalizacja zasuwy hydrantowej zgodnie z obowiązującą normą PW-B-02863 ( tj.

co najmniej 1 m od hydrantu ) .Zasuwy winny mieć obudowy z rur PCV i skrzynki żeliwne

zabezpieczone przez obetonowanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Hydranty przeciwpożarowe instalowane będą w granicach działek lub w pasie drogowym,

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wójta Gminy Zduny.

Zasuwy odcinające liniowe instalowane będą w odległościach nie przekraczających ok. 600

m i usytuowane w granicy działek , bądź w pasie drogowym , zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez Wójta Gminy Zduny.

Zasuwy hydrantowe montować w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawić w

położeniu otwartym. Hydranty montować na wysięgnikach długości ok. 4 m.

ŻEL.śr. 80 mm - L = 200,0 m

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 4

5.2.Przyłącza wodociągowe .

5.2.1.Przewody wodociągowe .

Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE 80 PN 10 śr 50 i 40 mm. Trasowanie

przyłączy według uzgodnień z właścicielami posesji. Podłączenia z siecią wodociągową wykonać

za pomocą opaski typu NCS PN 10 lub NWZ/PE PN10 lub poprzez montaż trójników.

Wybór połączenia przyłącza z siecią wodociągową uwarunkowany jest lokalizacją

wodociągu.

– Jeżeli wodociąg biegnie w dużej odległości od pasa drogowego po polu uprawnym, należy

zastosować opaskę NCS PN 10. W tym przypadku , za połączeniem przyłącza z siecią

wodociągową należy zabudować zasuwę odcinającą z przedłużonym trzpieniem w obudowie ze

skrzynką uliczną , starając się umieścić zasuwę poza obszarem upraw , ze względu na duże

prawdopodobieństwo uszkodzenia zasuwy przez maszyny rolnicze.

– Jeżeli wodociąg zlokalizowany jest w pasie drogowym, należy zastosować opaskę NWZ/PE

PN10 . Jest to połączenie przyłącza z siecią wodociągową charakteryzujące się szybkością

montażu i oszczędnością pracy ze względu na zasuwę odcinającą stanowiącą z opaską cały

element.Zasuwę należy zabudować z przedłużonym trzepieniem w obudowie ze skrzynką

uliczną.

( Wybór zasuwy opisano w części A -opisowej projektu , Nr V – Zestwienie przyłączy

wodociągowych. )

Zastosowane rozwiązanie wydaje się logiczne ze względu na charakter terenu objętego

opracowaniem.Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów stosowanych w budownictwie .

Na przyłączach należy zabudować wodomierz skrzydełkowy. Przyjęto wodomierz

skrzydełkowy DN 20 mm .

Wodomierz usytuować w piwnicach budynków lub na parterze (przy budynkach nie

podpiwniczonych). Wodomierz należy zlokalizować w pomieszczeniu suchym o temperaturze

powyżej 4 st C, oświetlonym i łatwo dostępnym. Gdy działka jest niezabudowana , bądź na

życzenie właściciela działki ,wodomierz umieścić w studzience wodomierzowej.

Wraz z wodomierzem należy zamontować armaturę odcinającą. Mocowanie rur przed i za

wodomierzem powinno wyeliminować możliwość przenoszenia się na wodomierz drgań i naprężeń.

Przy montażu wodomierza należy zamontować przewód bocznikujacy jako ochronę przed

porażeniem prądem. Wodomierz należy zabezpieczyć przed wilgocią i przemarznięciem.

Dla budynków posiadających wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną projektuje się

doprowadzenie przewodu wodociągowego i połączenie go z istniejącą instalacją wewnętrzną za

hydroforem, odcinając na stałe wszystkie indywidualne źródła wody aby nie nastąpiło mieszanie

zanieczyszczonej bakteriologicznie wody z ujęcia indywidualnego z wodą uzdatnioną ze stacji

wodociągowej.

Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy EA

z możliwością nadzoru .

Przyłącza należy oznakować i przed zasypaniem zainwentaryzować.

Zestawienie długości przyłączy:

Miejscowość Retki gmina Zduny:

PE 40 54 szt. L = 1087 m

PE 50 L = 57 m

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 5

Miejscowość Złaków Kościelny gmina Zduny:

PE 40 119 szt. L = 3299 m

PE 50 2 szt. L = 397 m

Miejscowość Nowy Złaków gmina Zduny:

PE 40 4 szt. L = 163 m

RAZEM DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY WODOCIAGOWYCH ; L =5003 m / 179 szt.

5.2.2.Uzbrojenie przyłączy wodociągowych.

Projektowane przyłącza wodociągowe uzbrojone będą w zasuwy odcinające z szybkozłączką

do rur PE PN10 ( jeżeli połączenie z siecią za pomocą opaski NCS PN 10 lub trójniki PE PN10 )

oraz w studzienki wodomierzowe.

Studzienki wodomierzowe z punktami poboru wody lokalizowane są na posesjach na których nie

ma możliwości usytuowania wodomierza w budynku mieszkalnym lub na działce nie ma budynku,

ewentualnie na życzenie właściciela działki.

Studzienki wykonane są z kręgów betonowych lub z tworzyw sztucznych PCV. Proponuje

się studzienki wodomierzowe firm :Wobet – Hydret, lub Danwell.(Schemat studzienki

wodomierzowej pokazano na rysunku w zestawieniach oraz w załacznikach).

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 1

III.WYTYCZNE REALIZACJI

1. Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykopami należy:

– dokonać czynności związanych z zajęciem terenu

– wytyczyć w terenie oś projektowanego przewodu wodociągowego

– zabezpieczyć bezpieczeństwo ruchu.

2. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z projektem

zachowując jednocześnie minimalne odległości :

– od budynków - 4,0 m /do gł.3,0 m/

– od słupów - 1,5 m

– od pasa drzew - 2,0 m

– od kabli energ. i telekomunikacyjnych - 1,0 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodów wodociągowych w odległościach mniejszych od

podanych , pod warunkiem wykonania metodą podkopu ,przewiertu lub w rurze stalowej

osłonowej.

Przy sytuowaniu przewodu wodociągowego w odległości mniejszej niż 1,0 m od kabli

telefonicznych bądź energetycznych należy zabezpieczyć je (kable) rurą AROTA.

3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci i przyłączy wodociągowych należy prowadzić

zgodnie z normą branżową PN B 10736 : '' Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych '' . Przykrycie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych / naziom / dla rur

PVC i PE ze względów wytrzymałościowych nie może być mniejsze niż 1,2 m / jeżeli rurociąg

narażony jest na ruch uliczny /.

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu wynosi głębokość przemarzania

+ 0,2 m. / Przy mniejszych głębokościach przewód należy starannie ocieplić.

W miejscach skrzyżowań z kablem teletechnicznym oraz w miejscach zbliżeń do słupów

teletechnicznych roboty należy wykonywać ręcznie.

Roboty w miejscach skrzyżowań z kablami NN należy wykonywać ręcznie , kabel wyłączyć spod

napięcia i w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i

podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym ich ułożeniem , po wykonaniu wodociągu kable

elektryczne zabezpieczyć 2 m odcinkami rury osł. dwudzielnej PVC o śr zewn. 63 x 0.3 .

Tak samo należy postępować w przypadku kabli telefonicznych.( lub rura Arota)

Przy słupach zachować odległość min. 1,0 m od podziemnych części słupów oraz zapewnić w

czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych.

Przy prowadzeniu przewodu wzdłuż działek w miejscach zbliżeń do istniejących budynków

zachować szczególną ostrożność - przestrzegać podanych wyżej min.odległości , roboty prowadzić

w wykopie wąskoprzestrzennym ,nie przegłębiać go a jeżeli okaże ,że występuje wysoki poziom

wód gruntowych i może zachodzić zjawisko podmywania wykopu ,przewód układać metodą

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 2

przecisku.

Układanie rur w pasie drogowym przewiduje się w wykopach wąskoprzestrzennych

pionowych szalowanych poziomo. Wykopy pod wodociąg należy wykonywać mechanicznie z

wyjątkiem pasów gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem bądź

ogrodzeniem .W tych przypadkach przewiduje się wykopy ręczne.

Po działkach prywatnych zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonać w większości

ręcznie , tam gdzie pozwalają na to warunki jako wykop szerokoprzestrzenny.W miejscach kolizji z

nasadzeniami przewód prowadzić metodą przecisku kontrolowanego w rurach PVC.

Po działkach niezabudowanych ( polach ) przewiduje się wykopy szerokoprzestrzenne w

większości prowadzone mechanicznie.

Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych przewiduje się następujące szerokości dna

wykopów :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głębokość wykopu Szerokość wykopu ( cm )

Zewnętrzna średnica rury Dz ( cm)

szerokoprzestrzenny wąskoprzestrzenny

na dnie wykopu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h 1.8 Dz + 40 Dz + 70

1,8 h 3.5 Dz + 40 Dz + 80

h 3.5 Dz + 40 Dz + 90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione .

Rury PE muszą być ułożone na podsypce min.10 cm o uziarnieniu poniżej 20 mm i nie zawierającej

ostrych kamieni z uzyskaniem stopnia zagęszczenia a 0.95 ( wg modyfikowanego Proctora ).

Metody ubijania gruntu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt Ilość cykli Maksymalna grubość warstwy po ubiciu (m)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

żwir , piasek iły

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagęszczanie ręczne 3 0.15 0.10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wibrator płaszczyznowy:

50 - 100 kg 4 0.15 -

100 - 200 kg 4 0.20 -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubijak wibracyjny 70 kg 3 0.30 0.25

Obsypka rurociągu konieczna jest żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze

wszystkich stron. Obsypka przewodu musi wynosić po zagęszczeniu min 0,3 m powyżej wierzchu

rury.

Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczanego 20 cm warstwami ,

poza nim gruntem rodzimym , jeżeli maksymalna wielkość kamieni nie przekracza 30 mm oraz

pozbawionym dużych kamieni i głazów narzutowych.

Zagęszczanie materiału zasypki w polu i terenie zielonym nie jest wymagane.

Zasypywanie wykopów należy wykonać po próbie szczelności przewodów wodociągowych.

Roboty montażowe należy wykonywać ''na sucho'' w odwodnionym i odeskowanym wykopie.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 3

Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami:

/Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez odpowiednie oznakowanie,

ustawienie barier i oświetlenie w czasie nocy.

4. Wytyczne hydrogeologiczne .

Podczas wykonywania projektowanego wodociągu zaleca się :

– wykonanie geotechnicznego odbioru wykopów , w celu stwierdzenia , czy w bezpośrednim

podłożu pod projektowaną infrastrukturą nie występują grunty słabonośne . Odbiory dna

wykopów powinny być dokonywane wpisami do dziennika budowy ;

– w przypadku stwierdzenia w dnie wykopów soczewek gruntów słabych należy, je usunąć i

zagłębienia wypełnić odpowiednio zagęszczonym materiałem niespoistym o właściwym

składzie granulometrycznym , a w ostateczności piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

– po wykonaniu wykopu natychmiast przystąpić do robót montażowych tak , aby nie dopuścić do

przedostania sie tam wód opadowych i do uplastycznienia górnych warstw podłoża.

5. Montaż przewodów wodociągowych i oznakowanie.

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru

zewnętrznych przewodów wodociągowych z PVC „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru

sieci wodociągowych „ opracowanymi przez COBRI INSTAL w 2001 r oraz obowiązującymi

normami i wytycznymi prawa budowlanego.

Do montażu stosować rury posiadające atest producenta. Celem zabezpieczenia przewodów

wodociągowych przed wyboczeniem, w węzłach wykonać typowe bloki oporowe. Bloki te należy

wykonać również w miejscach montażu hydrantów przeciwpożarowych.

Wszystkie urządzenia i uzbrojenie wodociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Hydranty i zasuwy oznakować tabliczkami malowanymi, umieszczonymi na trwałych

budowlach (budynki, ogrodzenia lub słupki betonowe).

6. Próba ciśnienia, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.

Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-81/B-10715.

Dezynfekcję i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w zbiorowej instrukcji MGK z

1966r.

Próbę ciśnieniową wykonać na odcinkach nie przekraczających 300 m. Przed wykonaniem próby,

zamontowane odcinki rurociągu należy zasypać warstwą ziemi ok 30 cm pozostawiając niezasypane

miejsca połączeń uzbrojenia. Próbę na ciśnienie wykonać przy 1,0MPa .Próba jest pozytywna jeżeli

w ciągu 30 minut nie zauważy się spadku ciśnienia poniżej 0,01MPa na każde 100 m przewodu.

Wodociąg po pozytywnej próbie szczelności należy wypłukać wodą o dużym ciśnieniu i przepływie

oraz dokonać dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg na C 1/1 wody, a następnie

po 48 godzinach dokonać ponownego płukania i przekazać wodę do badania bakteriologicznego.

Rurociąg uważa się za wydezynfekowany po 2-ch kolejnych pozytywnych próbach

bakteriologicznych wody. Dopiero wówczas można połączyć budowany odcinek sieci z istniejącą

siecią wodociągową.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 4

7. Uzbrojenie podziemne , skrzyżowania , kolizje .

Inwentaryzacji istniejącego zbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z

planu sytuacyjno-wysokościowego .

Projektowane przewody krzyżują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem :

– istniejąca nieczynna sieć wodociągowa z rur azbestocementowych

– istniejące nieczynne przyłącza wodociągowe z rur azbestocementowych

– kable energetyczne

– kable telekomunikacyjne

– przyłącza sanitarne do szamb

Przejścia przewodów wodociągowych pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy

wykonywać metodą przecisku .

Przejścia pod rowami melioracyjnymi należy wykonać metodą przecisku w rurze stalowej

osłonowej , ze szczelnym zakończeniem. Ocieplenie przewodu wew. rury osłonowej , zabezpieczyć

przed przemakaniem.

Jako rury osłonowe należy stosować rury osłonowe stalowe D 358x10,9 , 273x7,1, 158x6,7 i

144x6,4 mm .Przewody rurowe wprowadzić należy w rurę osłonową na stalowych podpórkach.

Przestrzeń między rurami przy końcówkach rur ochronnych należy uszczelnić sznurem

smołowanym i kitem asfaltowym "Polkit".

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście z

robotami w pas drogowy.

Miejsca skrzyżowania kanalizacji z kablem NN , kabel należy wyłączyć spod napięcia i

zabezpieczyć rurą ochronną.

Prace w pobliżu linii elektroenergetycznych kablowych wykonywać pod nadzorem RE

Łowicz.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanego wodociągu z istniejącą siecią telefoniczną prace

prowadzić pod nadzorem RT . Wykopy wykonywać ręcznie Kable telefoniczne i energetyczne w

miejscu skrzyżowań należy zabezpieczyć rurą AROTA o długości L = 1,0 m + szerokość wykopu +

1,0 m.

Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością

bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu wykonawca prac będzie obciążony

kosztami ich odtworzenia.

Uwaga :

Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod

nadzorem służb geodezyjnych .

8. Organizacja robót.

Zaplecze budowy zorganizować na terenie działki wskazanej przez Inwestora. Energię do

zasilania placu budowy można pobrać z istniejącej linii energetycznej po wcześniejszym ustaleniu z

Zakładem Energetycznym.

Wodę do zasilania placu budowy , wykonania prób szczelności i płukania przewodu , należy pobrać

z istniejącego wodociągu. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy z

gestorem sieci.

9. Zabezpieczenie ruchu .

Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z

przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r. , Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie

oznakowanie , ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 5

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych

posesji nad prowadzonymi wykopami.

Na niektórych odcinkach projektowane przewody są wzdłuż istniejącego uzbrojenia.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych przewodów

.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać każdorazowo przekopy próbne celem

ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego .

W miejscach występowania kolizji wykonać przekopy przy użyciu sprzętu ręcznego .

Istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć przez podwieszenie do

bali drewnianych ułożonych poprzecznie na górze wykopu. Zabezpieczenie kabli

energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z wytycznymi Rejonu Energetycznego I

Zakładu Telekomunikacyjnego . Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii naziemnej zabezpieczyć

słupy trakcyjne.

Po zakończeniu robót ziemnych Wykonawca powinien doprowadzić teren do stanu pierwotnego

, łącznie z zagęszczeniem wierzchniej warstwy dróg gruntowych warstwą żużla lub tłucznia -

zgodnie ze stanem istniejącym przed rozpoczęciem prac.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z treścią wszystkich uzgodnień

z poszczególnymi gestorami sieci i uzbrojenia nad-i podziemnego oraz uzgodnieniami

poszczególnych mieszkańców .

10. Odtworzenie nawierzchni .

Ze względu , że prace budowlane będą prowadzone w większości po działkach prywatnych ,

odtworzenie nawierzchni ograniczy się do przywrócenia stanu poprzedniego tj. uzupełnienia

ubytków humusu i obsiania trawą śladu po wykonanych przewodach.

W pasie drogi powiatowej i gminnej odtworzenie nawierzchni będzie obejmowało

odtworzenie chodnika z kostki betonowej , oraz przywrócenia pobocza nieutwardzonego do stanu

poprzedniego.

11. Wykonanie i odbiór .

Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót remontowo-budowlanych „ t.II z 1988r oraz „ Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „ z 1994 r , obowiązującymi normami.

UWAGA : Ze względu na możliwość wystąpienia odcinkami niekorzystne warunki

gruntowe należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie zasypki nad przewodami

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 1

IV. Zestawienie podstawowych materiałów .

1. Sieć wodociągowa .

Lp. Rodzaj materiału Jednostki Ilość

1. Rura wodociągowa ciśnieniowa PVC (PN 10) śr 225 mm mb 1347

2. Rura wodociągowa ciśnieniowa PVC (PN 10) śr 160 mm mb 2345

3. Rura wodociągowa ciśnieniowa PVC (PN 10) śr 110 mm mb 3394

4. Rura wodociągowa ciśnieniowa PVC (PN 10) śr 90 mm mb 48

5. Trójnik żeliwny kołnierzowy - węzły sieci śr 200/200 mm szt 1

6. Trójnik żeliwny kołnierzowy - węzły sieci śr 200/100 mm szt 1

7. Trójnik żeliwny kołnierzowy - węzły sieci śr 150/100 mm szt 1

8. Trójnik żeliwny kołnierzowy - węzły sieci śr 100/100 mm szt 1

9. Trójnik żeliwny kołnierzowy – połączenia z HP śr 200/80 mm szt 9

10. Trójnik żeliwny kołnierzowy – połączenia z HP śr 150/80 mm szt 17

11. Trójnik żeliwny kołnierzowy – połączenia z HP śr 100/80 mm szt 23

12. Trójnik żeliwny kołnierzowy – połączenia z HP śr 80/80 mm szt 1

13. Zasuwa żeliwna kołnierzowa śr 200 mm szt 6

14. Zasuwa żeliwna kołnierzowa śr 150 mm szt 6

15. Zasuwa żeliwna kołnierzowa śr 100 mm szt 12

16. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa śr 200/150 mm szt 2

17. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa śr 150/100 mm szt 3

18. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa śr 100/80 mm szt 3

19. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa śr 80/50 mm szt 2

20. Króciec żeliwny jednokołnierzowy śr 200 mm szt 21

21. Króciec żeliwny jednokołnierzowy śr 150 mm szt 35

22. Króciec żeliwny jednokołnierzowy śr 100 mm szt 52

23. Króciec żeliwny jednokołnierzowy śr 80 mm szt 2

24. Złączka dwukielichowa PVC śr 160 mm szt 1

25. Złączka dwukielichowa PVC śr 110 mm szt 1

26. Hydrant przeciw pożarowy nadziemny z zasuwą Dn 80 oraz prostką

żeliwną Dn 80, L = 4,0 m

śr 80mm kpl. 50

27. Opaska NWZ / PE PN10 z zasuwą śr 225/40 mm szt. 1

28. Opaska NWZ / PE PN10 z zasuwą śr 225/32 mm szt. 25

29. Opaska NWZ / PE PN10 z zasuwą śr 160/40 mm szt. 2

30. Opaska NWZ / PE PN10 z zasuwą śr 160/32 mm szt. 6

31. Opaska NWZ / PE PN10 z zasuwą śr 110/40 mm szt. 1

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami–Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki gm. Zduny str 2

32. Opaska NWZ / PE (PN 10) z zasuwą śr 110/32 mm szt. 65

33. Opaska NWZ / PE (PN 10) z zasuwą śr 90/32 mm szt. 1

34. Opaska NCS (PN 10) śr 225/40 mm szt. 1

35. Opaska NCS (PN 10) śr 225/32 mm szt. 13

36. Opaska NCS (PN 10) śr 160/40 mm szt. 2

37. Opaska NCS (PN 10) śr 160/32 mm szt. 19

38. Opaska NCS (PN 10) śr 110/40 mm szt. 5

39. Opaska NCS (PN 10) śr 110/32 mm szt. 23

40. Zasuwy z szybkozłączką do rur PE (PN 10) śr 40 mm szt. 9

41. Zasuwy z szybkozłączką do rur PE (PN 10) śr 32 mm szt. 56

42. Tuleja kołnierzowa PE ze stalowym kołnierzem śr 50/40 mm szt. 2

43. Redukcja PE śr 50/40 mm szt. 1

44. RuraAROTA mb. 160

45. Rura stalowa wiertnicza śr 358 x 10,9 mm mb. 77

46. Rura stalowa wiertnicza śr 273 x 7,1 mm mb. 90

47. Rura stalowa wiertnicza śr 219 x 6,7 mm mb 107

2. Przyłącza wodociągowe.

Lp. Rodzaj materiału Jednostki Ilość

1. Rura wodociągowa ciśnieniowa PE (PN 10) śr 50 mm mb 454

2. Rura wodociągowa ciśnieniowa PE (PN 10) śr 40 mm mb 4549

3. Dodatkowe 5 m rury wodociągowej PE PN10 wew. budynków śr 40 mm mb 800

4. Trójnik PE (PN 10) śr 50/50 mm szt 4

5. Trójnik PE (PN 10) śr 50/40 mm szt 9

6. Trójnik PE (PN 10) śr 40/40 mm szt 1

7. Redukcja PE (PN 10) śr 50/40 mm szt 15

8. Zasuwy z szybkozłączką do rur PE (PN 10) śr 32 mm szt. 27

9. Studnia wodomierzowa z kręgów bet. śr 1200 mm szt 22

10. Wodomierz skrzydełkowy śr DN 20 szt 175

11. Zawór antyskażeniowy śr DN 32 szt. 175

12. Rura stalowa osłonowa dł. 1,0 m – przejścia pod fundam budynku śr 65 mm szt. 160

13. RuraAROTA mb. 378

14. Rura stalowa wiertnicza śr 144 x 6,4 mm mb 942