USŁUGI PROJEKTOWE
I NADZORY BUDOWLANE
ul. Mochnackiego 9/13 m. 67
93-160 Łódź, tel. (0-42) 682-92-33.

# DOKUMENTACJA BUDOWLANA

TYTUŁ OPRACOWANIA:	Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji
i rozbudowy istniejącej kotłowni grzewczej.

OBIEKT:	Budynek Szkoły Podstawowej.

ADRES:	Nowe Zduny 88, gmina Zduny,
99-440 Zduny, powiat łowicki.

INWESTOR:	Urząd Gminy w Zdunach,
99-400 Zduny, powiat łowicki.

AUTOR PROJEKTU:	Władysław Szymański.

― Łódź, luty 2008 r. ―

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWO – OBLICZENIOWA.

- Przedmiot opracowania.	- str. 1

- Zakres opracowania.	- str. 1

- Podstawa opracowania.	- str. 2

- Aktualny stan techniczny istniejącej kotłowni.	- str. 3

- Opis modernizowanej i rozbudowywanej kotłowni grzewczej.	- str. 4

- Przygotowane ciepłej wody użytkowej.	- str. 6

- Instalacja wody zimnej.	- str. 7

- Instalacja transportu spalin.	- str. 8

- Instalacja transportu opału.	- str. 8

- Próby i płukanie.	- str. 9

- Izolacje termiczne.	- str. 9

- Zabezpieczenia antykorozyjne.	- str. 10

- Zalecenia branży budowlanej.	- str. 10

- Zalecenia branży technologiczno – ciepłowniczej.	- str. 11

- Zalecenia branży elektrycznej.	- str. 12

- Obliczenia kotłowni.	- str. 13

- Opis i zestawienie urządzeń kotłowni.	- str. 21

- Informacja w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.	- str. 25

- ZAŁĄCZNIKI.

- Oświadczenie o prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej.	- zał. 1

- Kserokopie Uprawnień Budowlanych.	- zał. 2

- Kserokopie zaświadczenia Łódzkiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.	- zał. 2

- CZĘŚĆ GRAFICZNA.

- Schemat technologiczny kotłowni.	- rys. S-1

- Rzuty kotłowni.	- rys. S-2

- Przekroje kotłowni.	- rys. S-3

- Przekrój A-A, podjazd betonowy, pomost manipulacyjny.	- rys. S-4

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy modernizacji i rozbudowy istniejącej kotłowni grzewczej, dla obiektów Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach nr 88, gmina Zduny, powiat łowicki.

- Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

- Zdemontowanie istniejących kotłów, pomp, urządzeń ciepłej wody, orurowania
i uzbrojenia w obrębie pomieszczeń kotłowni, pompowni i zasobnika ciepłej wody.

- Pozostawienie bez zmian istniejącego komina wolnostojącego wraz z kształtkami przyłączeniowymi do ściany  zewnętrznej, wentylacji nawiewno – wyciągowej kotłowni i żużlowni, naczynia wzbiorczego wraz z rurami bezpieczeństwa
na odcinku pionowym.

- Wykonanie od podstaw instalacji i urządzeń kotłowni grzewczej wraz z instalacją transportu paliwa, spalin w obrębie kotłowni oraz połączenie orurowania projektowanego z istniejącym.

- Wykonanie od podstaw instalacji wody ciepłej, cyrkulacji i częściowo wody zimnej
w kotłowni wraz z urządzeniami oraz połączeniem orurowania projektowanego
z istniejącym.

- Wykonanie robót budowlanych w postaci rozebrania i wykonania od podstaw
nowego podjazdu w kotłowni, uzupełnienia tynków w pomieszczeniach kotłowni
i pompowni, oczyszczenie i pomalowanie ścian i sufitów kotłowni, pompowni, żużlowni, agregatorowni, pomieszczenia palaczy i sanitariatów.
Zerwanie posadzki w pomieszczeniach kotłowni, pompowni na głębokość 5 cm
i wylanie nowych. Wykonanie fundamentów pod kotły wysokości 10 cm.

- Wykonanie pomostu stalowego, międzykotłowego wysokości 80 cm oraz konstrukcji wsporczych pod czopuch, podajnik ślimakowy i orurowanie.

- Wykonanie izolacji cieplnych czopucha i orurowania. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych czarnych ciepłowniczych, prób ciśnieniowych na zimno i gorąco
z regulacją oraz płukanie instalacji nowoprojektowanej.

Zakres opracowania niniejszej inwestycji został szczegółowo omówiony w dalszej części opisowej projektu.

- Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o następujące dane wyjściowe:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem.

- Zaleceń spisanych z Inwestorem i Użytkownikiem.

- Szczegółowej inwentaryzacji istniejącej kotłowni grzewczej wraz z zapleczem technicznym.

- Projektu budowlanego kotłowni  z pompownią, magazynem opału i zaplecza socjalnego obsługi kotłowni.

- Istniejących projektów instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, wod-kan
i c.w.u., sieci ciepłowniczej 4-ro przewodowej – istniejących, podłączonych
do kotłowni obiektów w postaci:

- Budynek kulturalno – żywieniowy z przedszkolem Zbiorczej Szkoły Gminnej (instalacja c.o., wentylacji, ciepła technologicznego) – opracowanego
w maju 1986 roku przez mgr inż. M. Biwan.

- Budynek jw. lecz instalacja wod-kan i ciepłej wody – opracowanego
w maju 1986 roku przez mgr inż. M. Biwan.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach z przeznaczeniem
na gimnazjum (instalacje wod-kan, ciepłej wody, centralnego ogrzewania – opracowanego w lutym 2000 roku przez „Nadzory i Projektowanie”
w Łowiczu, ul. Kaliska.

- Sieci ciepłowniczej dla terenu  Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zdunach – opracowanej przez „Pracownię Usług Projektowych i Nadzoru”
Stanisław Osowski w grudniu 1986 roku.

Z ww. opracowań sporządzono ogólny bilans cieplny modernizowanej kotłowni grzewczej:

- Polskich Norm i przepisów projektowania

- Katalogów producentów zastosowanych urządzeń.

- Aktualny stan techniczny istniejącej kotłowni.

Istniejąca kotłownia grzewcza jest źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji, technologii oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej kompleksu obiektów szkolnych.

Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły stalowe, wodne, niskotemperaturowe typu
„ES-KA”, seria III o mocy cieplnej po 364 kW oraz w jeden kocioł jw. lecz o mocy cieplnej 177 kW. Aktualny stan techniczny kotłów jest zły i wymaga częstych remontów (spawanie pęknięć, uszczelnianie połączeń). Do wymuszenia czynnika grzewczego, ciepłej wody
i cyrkulacji zamontowane są pompy jednostopniowe wirowe typu „PM” zamontowane na fundamentach betonowych. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą wymiennika ciepła typu „WCW 100”, wielkość 5,8 w ilości czterech zestawów.

Do magazynowania ciepłej wody zamontowany został w wydzielonym pomieszczeniu (przy pomieszczeniu palaczy) pionowy zasobnik ciepła o pojemności ca 1500 dm3, od którego wykonane jest rozprowadzenie do punktów poboru. Zamontowane urządzenia do przygotowania ciepłej wody łącznie z pompami i wymiennikami dla kotłowni o niskich parametrach są energochłonne, a w szczytowym poborze ciepłej wody wymagane jest maksymalne podawanie czynnika grzejnego z kotłów do wymiennika.

Zabezpieczenie pracy kotłowni oraz całego zładu grzewczego wykonane jest
w systemie otwartym, za pomocą naczynia wzbiorczego o wymiarach ca 1,2´1,2´1,0 m zamontowanego w pełnej izolacji na dachu budynku. Naczynie z kotłami połączone jest
za pomocą wznośnych i opadowych rur bezpieczeństwa z jednoczesnym odprowadzeniem nad zlew rury przelewowej i sygnalizacyjnej. Aktualny stan techniczny zabezpieczenia jest dobry i może być przystosowany do modernizowanej kotłowni.

Odprowadzenie spalin z kotłów wykonane jest za pomocą czopucha z blachy stalowej, czarnej (izolowanego) oraz wolnostojącego komina stalowego o średnicy Ø 1000 mm
i wysokości 27,0 m. Stan techniczny kanałów dymowych wraz z kominem jest dobry, lecz ze względu na zastosowanie nowych kotłów wymaga przebudowy w obrębie pomieszczenia kotłowni, za ścianą zewnętrzną kotłowni może być pozostawiony do dalszej eksploatacji.

Kotłownia posiada wewnętrzny skład opału (w podpiwniczeniu) z dostępem od zewnątrz i od strony kotłowni, który aktualnie jest nieczynny. Na zewnątrz kotłowni w terenie otwartym wykonany jest aktualny skład opału i żużla, z którego załadunek paliwa do kotłów odbywa się ręcznie – taczkami. Pozostawia się do dalszej eksploatacji zewnętrzny magazyn opału i żużla, lecz ze względu na zmianę sortymentu opału w postaci „EKO GROSZEK” oraz mechanicznego podawania opału za pomocą przenośników ślimakowych do zasobników przy kotłach, przystosowuje się wewnętrzny skład opału do eksploatacji. Zewnętrzny skład żużla pozostawia się bez zmian.

- Opis modernizowanej i rozbudowywanej kotłowni grzewczej.

Zgodnie z wyliczonym w punkcie 9.1 bilansem cieplnym modernizowanej kotłowni zaprojektowano dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji, technologicznych
i przygotowania ciepłej wody użytkowej dwa kotły stalowe wodne niskotemperaturowe wyposażone w panel sterujący zasobnik i podajnik ślimakowy paliwa, o mocy cieplnej
po 407 kW i nieprzekraczających wymiarach samego kotła. Praca kotłów sterowana będzie za pomocą regulatora pogodowego dla dwóch obiegów grzewczych z mieszaczami, oraz dla dwóch obiegów bez mieszaczy. Kotły zamontowane zostaną bezpośrednio na fundamencie betonowym wysokości 10 cm. Zgodnie z zaleceniami Inwestora i Użytkownika pozostawiono rezerwę powierzchniową w kotłowni dla ewentualnego wstawienia trzeciego kotła. Parametry pracy kotłowni przyjęto w wysokości 95/70°C (jak instalacje i kotłowni istniejących).

Zabezpieczenie pracy kotłowni systemu otwartego za pomocą istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego zamontowanego na dachu budynku o pojemności całkowitej 1440 dm3. Pojemność ta pozwoli na zwiększenie wydajności kotłowni o około 200 kW. Połączenie kotłów z naczyniem wzbiorczym wykonać za pomocą istniejących wznośnych
Ø 40 mm i opadowych Ø 32 mm rur bezpieczeństwa, których miejsce wpięcia z rurami projektowanymi pokazano w części graficznej kolorem pomarańczowym rys. „S-2”, „S-3”. Istniejące rury przelewową i sygnalizacyjną sprowadzone z naczynia nad zlew w kotłowni pozostawić bez zmian. Istniejące dodatkowe rury bezpieczeństwa – wznośną i opadową pozostawić bez zmian z ich zaślepieniem zgodnie z rys. „S-2”. Rury te wpięte zostaną
w króćce ewentualnego trzeciego (zamontowanego w perspektywie) kotła.

Spaliny z projektowanych kotłów odprowadzone zostaną za pomocą projektowanego
(w obrębie kotłowni) czopucha z blachy stalowej czarnej grubości 2,0 mm do istniejącej kształtki kominowej nr 49 oraz istniejącego komina stalowego wolnostojącego o średnicy
Ø 100 mm i wysokości całkowitej 27 m. Kształtka i komin pozostają bez zmian do dalszej eksploatacji. Wpięcie projektowanego czopucha nastąpi w istniejącą kształtkę nr 49
(rys. „S-2”).

W pomieszczeniu pompowni zaprojektowano główny węzeł rozgałęźny na poszczególne obiegi grzewcze za pomocą rozdzielaczy sieciowych (zasilającego
i powrotnego) z rur stalowych czarnych bez szwu. Obiegi grzewcze (grzejnikowe) do sieci ciepłowniczej o średnicy Ø 100 mm zasilające instalacje budynku szkolnego, sali gimnastycznej, łącznika, dobudowanej jadalni oraz segmentu dydaktycznego jak i obieg grzewczy instalacji grzejnikowej do budynku kulturalno – żywieniowego o średnicy Ø 50 mm wyposażono w mieszacze 3 – ogrzewania zamontowane na rurociągach zasilających wychodzących z rozdzielacza sieciowego. Układ taki pozwoli na zaoszczędzenie opału dla kotłów oraz bardziej szczegółowe wyregulowanie układu grzewczego grzejnikowego. Dodatkowo zaprojektowano odrębne ciągi grzewcze do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz do podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Wszystkie ww. obiegi wspomagane zostaną na pomocą pomp, zamontowane na rurociągach zasilających wychodzących z rozdzielaczy sieciowych (rys. „S-1”, „S-2”, „S-3”). Szczegółową charakterystykę pomp omówiono w punkcie 9.3. niniejszego opracowania.

Wszystkie rurociągi ciepłownicze w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem typ „S”, PN-74/H-74200 o połączeniach spawanych, rurociągi układać po  wierzchu ścian ze spadkiem min. 3 ‰ zgodnym z rysunkiem nr „S-1”, „S-3”. Rozdzielacze kotłów i sieciowe wykonać z rur stalowych walcowanych bez szwu według PN-60/H-74209.

Rurociągi rozprowadzające wspierać się będą na podporach ślizgowych (ruchomych)
w odstępach:

L = 2,0 m – dla rur do Ø 32 mm

L = 2,5 m – dla rur o średnicy Ø 40 mm

L = 3,0 m – dla rur o średnicach Ø 50 i Ø 65 mm

L = 3,5 m – dla rur o średnicy Ø 80 mm

L = 4,0 m – dla rur o średnicy Ø 100 mm

L = 5,0 m – dla rur o średnicy Ø 150 mm

Odpowietrzenie instalacji w obrębie kotłowni wykonać za pomocą zbiorników odpowietrzających z odprowadzeniem rur odpowietrzających Ø 15 mm w obrębie kotłowni, nad zlew. W obrębie pompowni, nad posadzką pompowni na rurach odpowietrzających zamontować zawory odcinające kulowe Ø 15 mm. Odwodnienie instalacji poprzez rurociągi Ø 20 mm, zgodnie z rys. „S-1”, „S-3”. Armatura na rurociągach kołnierzowa kulowa oraz mufowa kulowa i mufowa zwrotna.

Wszystkie szczegóły instalacji i urządzeń kotłowni pokazano w części graficznej niniejszego opracowania.

  - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Nastąpi w projektowanych dwóch ogrzewaczach ciepłej wody o pojemnościach
po 750 dm3 i stałej wydajności 2437 dm3/h zamontowanych w pomieszczeniach pompowni. Zabezpieczenie pracy podgrzewaczy i instalacji ciepłej wody zaprojektowano za pomocą membranowego zaworu bezpieczeństwa, Ø 25 mm do = 20 mm, zamontowanego na rurociągu wody zimnej dochodzącej do ogrzewaczy (rys. „S-1”). Wspomaganie ciepłej wody zaprojektowano za pomocą pompy cyrkulacyjnej, zamontowanej na głównym rurociągu cyrkulacyjnym przy dojściu do ogrzewaczy w pomieszczeniu pompowni. Wszystkie rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji w obrębie kotłowni i pompowni zaprojektowano od podstaw z rur stalowych podwójnie ocynkowanych o połączeniach gwintowanych.

Wpięcie projektowanych rurociągów nastąpi w rurociągi istniejące w następujących punktach:

- Do sieci ciepłowniczej – w studzience murowanej rewizyjnej – średnicami Ø 50 mm – woda ciepła i Ø 32 mm – woda cyrkulacyjna punkt 1 (rys. „S-1”).

- Do kuchni – w pomieszczeniu sanitariatu palaczy średnicami Ø 50 mm – woda ciepła i Ø 20 mm cyrkulacja, z jednoczesnym podłączeniem natrysku i umywalni
w pomieszczeniu palaczy.

Rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji w obrębie kotłowni i pompowni układać
po wierzchu ścian na podporach i rozstawach zgodnych w pkt. 5 (jak rurociągi ciepłownicze).

Wszystkie szczegóły instalacji wody ciepłej i cyrkulacji pokazano w części graficznej rys. „S-1” i „S-2”, a punkty włączenia rurociągów projektowanych w istniejące oznaczono kolorem niebieskim (rys. „S-2”).

  - Instalacja wody zimnej.

Wpięcie rurociągów projektowanych wody zimnej w rurociągi istniejące nastąpi na zasileniu w punkcie D średnicą Ø 80 mm. Rurociąg ten doprowadzić średnicą Ø 80 mm
do studzienki rewizyjnej – w kotłowni, w której nastąpi jego wpięcie w rurociąg istniejący. Dodatkowo w pkt F nastąpi wpięcie rurociągu projektowanego o średnicy Ø 80 mm
w rurociąg istniejący o średnicy Ø 50 mm, zasilający urządzenia kuchni (rys. „S-1” i „S-2”).

Projektowaną instalację wody zimnej doprowadzić średnicą Ø 50 mm do zasilania ogrzewaczy ciepłej wody w pompowni, średnicą Ø 25 mm do uzupełnienia wody w kotłach
z wpięciem w rozdzielacz sieciowy powrotny z jednoczesnym włączeniem w stacje uzdatniania wody rurociągiem o średnicy Ø 20 mm (rys. „S-1”) średnicą Ø 20 mm nad zlew
w pomieszczeniu kotłowni, z jednoczesnym odgałęzieniem o średnicy Ø 15 mm oraz doprowadzeniem do zbiornika wody w zasobniku paliwa przy kotłach.

Wszystkie rurociągi wody zimnej układane w obrębie pomieszczeń kotłowni
i pompowni wykonać jako nowoprojektowane z rur stalowych, czarnych, podwójnie ocynkowanych o połączeniach gwintowanych i układać po wierzchu ścian na podporach
o rozstawach zgodnych z pkt. 5. Wpięcia projektowanych rurociągów wody zimnej
w rurociągi istniejące oznaczono kolorem zielonym.

  - Instalacja transportu spalin.

Odprowadzenie spalin  z projektowanych kotłów nastąpi za pomocą projektowanego czopucha z blachy stalowej czarnej grubości 2,0 m. W szczycie czopucha o przekroju
50´60 cm zabudować wyczystkę 5060 cm.

Zakres opracowania projektowanego czopucha obejmuje elementy od wyczystki do istniejącej kształtki nr 49, w którą nastąpi wpięcie elementu projektowanego nr 50. Pozostawia się bez zmian do dalszej eksploatacji istniejący komin stalowy Ø 100 mm
o całkowitej wysokości 27 m wraz z kształtką przyłączeniową nr 49 (rys. „S-2”, „S-3”).

Pod projektowany czopuch zastosować podpory stalowe, których wykonanie winno być dokonane bezpośrednio na budowie. Projektowany czopuch na całym odcinku układać ze spadkiem 3 % w kierunku do wyczystki. Wszystkie elementy kanałów dymowych pokazano w części graficznej rys. „S-2”, „S-3”.

  - Instalacja transportu opału.

Istniejący zewnętrzny skład paliwa i żużla pozostaje do dalszej eksploatacji. Ze względu na zastosowanie do projektowanych kotłów paliwa w postaci węgla „EKO GROSZEK”, niezbędne jest przetrzymywanie paliwa w istniejącym ogrzewanym, wewnętrznym pomieszczeniu – magazynu opału, bezpośrednio przy pomieszczeniu kotłowni. Do transportu pomiędzy magazynem opału a zasobnikiem przy kotle zaprojektowano podajniki ślimakowe Ø 140 mm z reduktorem i silnikiem u wylotu i wlotu podajników. W pomieszczeniu magazynu opału zaprojektowano zasobnik z blachy stalowej o przekroju w górnej części 1,0´0,8 m. Zasobnik zamontowany zostanie w niszy wybetonowanej  w posadzce kotłowni. Wylot z podajnika zamontowanego w pomieszczeniu magazynu opału do wlotu w podajnik poziomy zasilający zasobniki przy kotłach wykonać o połączeniach kołnierzowych.

Wylot z podajnika ślimakowego nad zasobnikami przy kotłach zaprojektowano
w postaci „portek” odgałęzionych, skierowanych nad każdy zasobnik z zamontowanymi
na odgałęzieniach zasuwami zamykająco – otwierającymi zsyp paliwa. Dodatkowo w celu otwierania i zamykania zasuw, pomiędzy kotłami zaprojektowano pomost stalowy manipulacyjny wysokości 80 cm nad fundamentem kotłów, z drabinką stalową włazową.

Sterowanie podajnikiem ślimakowym z zasobnika przy kotle – do kotła odbywa się automatycznie, poprzez sterownik na kotle, natomiast zasyp opału z magazynu do zasobnika przy kotle odbywa się ręcznie, sterowany bezpośrednio przez palaczy. Zamontowanie podajników ślimakowych wraz z zasobnikiem paliwa w magazynie opału, pomostu manipulacyjnego jak i samo połączenie zasobnika opału poprzez podajnik ślimakowy na kotle winno być zlecone serwisantowi producenta kotłów i podajników ślimakowych.

Wszystkie szczegóły instalacji transportu opału do kotłów pokazano w części graficznej niniejszego opracowania.

  - Próby i płukanie.

Wszystkie rurociągi po zamontowaniu a przed zaizolowaniem poddać próbie ciśnieniowej:

- Rurociągi centralnego ogrzewania – na ciśnienie 0,6 MPa.

- Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – na ciśnienie 1,0 MPa.

Po wykonaniu prób projektowaną instalację dokładnie przepłukać wodą wodociągową. Rurociągi ciepłownicze poddać próbie działania na gorąco.

  - Izolacje termiczne.

Rurociągi ciepłownicze i rozdzielacze.

Wszystkie rurociągi centralnego ogrzewania o średnicy od Ø 65 mm i większych, oraz rozdzielacze kotłów i sieciowe zaizolować termicznie łupkami z pianki styropianowej grubości 50 mm i wzmocnić taśmą samoprzylepną. Rurociągi o średnicach do Ø 50 mm zaizolować matami z pianki poliuretanowej w oplocie foliowym, grubości 15 mm.

Rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji.

Rurociągi ciepłej wody zaizolować matami z pianki poliuretanowej o grubości 15 mm, cyrkulacja grubości 9 mm – w oplocie foliowym.

Czopuch.

Zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej grubości 2´50 mm, wzmocnić miękkim drutem i wyprawić blachą stalową, ocynkowaną, grubości 0,05¸0,075 mm.

Rurociągi bezpieczeństwa pozostawić nieizolowane.

  - Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociągi ciepłownicze oraz rozdzielacze zabezpieczyć antykorozyjnie według „Wytyczne projektowania i wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych w budownictwie”
w następujący sposób:

- Oczyścić powierzchnie rur i rozdzielaczy szczotkami stalowymi do II stopnia czystości.

- Pomalować 2 – krotnie rurociągi i rozdzielacze izolowane i 1 – krotnie nieizolowane emalią miniową 60% o symbolu „SWA 2721-002-270”.

- Pomalować 2 – krotnie rurociągi nieizolowane (w tym bezpieczeństwa) farbą olejną ogólnego stosowania o symbolu „JWW 3151-000-XXX” w kolorach ścian pomieszczeń.

- Malowanie rur wykonywać przy temperaturze min. 10°C i intensywnym przewietrzaniu pomieszczeń.

- Kolejność układania warstw, po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

- Zalecenia branży budowlanej.

- Zdemontowanie i rozebranie fundamentów betonowych kotłów i pomp.

- Zdemontowanie podjazdu betonowego, wjazdowego do kotłowni.

- Zbicie i zerwanie do głębokości 5 cm posadzki w kotłowni i pompowni.

- Dodatkowe zerwanie nawierzchni, posadzki o 20 cm pod podjazd betonowy
w kotłowni.

- Wykonanie niszy w podsadzce magazynu opału pod zasobnik metalowy paliwa
o wymiarach 1,00,8 h = 0,70 m.

- Oczyszczenie studzienki rewizyjnej na wyjściu do sieci oraz studzienki schładzającej Ø 1000 mm, h = 1000 mm w pomieszczeniu kotłowni.

- Uzupełnienie tynków ścian i sufitów pomieszczenia kotłowni, pompowni
i pomieszczenia palaczy, dokładne oczyszczenia ścian i sufitów pomieszczeń kotłowni, pompowni, agregatorni, pomieszczenia palaczy, sanitariatów
oraz korytarza, z przygotowaniem do malowania ścian.

- Malowania ścian i sufitów ww. pomieszczeń farbami emulsyjnymi o kolorach podanych przez Inwestora i Użytkownika.

- Malowanie lamperii i ścian do wysokości 1,21,5 m farbami olejnymi
pomieszczeń palaczy, korytarza, sanitariatów.

- Wylanie uprzednio zerwanych posadzek w pomieszczeniu kotłowni i pompowni warstwą betonu „B-15” z zatarciem na ostro.

- Wykonanie nowego podjazdu do kotłowni z betonu „B-15” ze spadkiem 10%
od progu drzwi w kierunku kotłowni, o szerokości otworu drzwiowego tj. 1,80 m
z zagłębieniem spodu podjazdu 20 cm od wierzchu posadzki kotłowni.

- Wykonanie polewki betonowej pod kotły na wysokość 10 cm od posadzki
o wymiarach 4,102,30 m z betonu „B-15”.

- Wykonanie kanału nawiewnego, murowanego typ „ZET”, 250200 mm
w pomieszczeniu agregatorni, sprowadzonego w pomieszczeniu na wysokość 30 cm nad posadzkę, obustronnie osiatkowanego siatką z drutu Ø 3 mm o rozstawie oczek 1515 mm w ramkach 250200 mm. Wlot do kanału na wysokości 2,0 m
od poziomu terenu.

- Wykonać kanał nawiewny, murowany o przekroju 250250 mm do pomieszczenia żużlowni, z wlotem nad terenem na wysokości 2,0 m z obustronnym osiatkowaniem wlotu i wylotu, jak dla pomieszczenia agregatorni.

- Zdemontować istniejące drzwi do pomieszczenia pompowni i wstawić w ich miejsce drzwi stalowe o wymiarach min. 1,102,20 m, otwierające się w stronę kotłowni.

- Oczyścić i ewentualne wyremontować zewnętrzny skład opału i żużla.

- Zalecenia branży technologicznej – ciepłowniczej.

Zdemontować:

- Istniejące kotły, pompy, wymienniki i zasobnik ciepłej wody,
zbiornik wody uzupełniającej.

- Rozdzielacze kotłów, pomp, wymiennika ciepłej wody, rozdzielacze ciepłej wody.

- Całość armatury odcinającej, zaporowej, regulacyjnej i pomiarowej.

- Wszystkie rurociągi ciepłownicze, wody ciepłej, cyrkulacji i wody zimnej
w obrębie pomieszczeń kotłowni, pompowni, zasobnika ciepłej wody, korytarza
do pomieszczeń palaczy, z wyjątkiem rurociągów bezpieczeństwa wznośnych
i opadowych na odcinku od naczynia wzbiorczego do miejsca wpięcia
w projektowane (kolor pomarańczowy).

- Czopuch z blachy stalowej wraz z izolacją na odcinku od wyczystki do kształtki
nr 49 przy ścianie szczytowej, łącznie z podłączeniami do kotłów
oraz podporami czopucha.

- Istniejący zlew z pompką ręczną skrzydełkową oraz ich podłączenia.

- Wykonać w pomieszczeniu pompowni wpust podłogowy (kratkę) z osadnikiem
oraz połączyć ją za pomocą rury kanalizacyjnej Dn = 0,110 PCV ze studzienką schładzającą.

- Całość prac technologicznych modernizowanej kotłowni grzewczej wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem.

- Zalecenia branży elektrycznej.

- Zdemontować istniejącą tablicę elektryczną na ścianie kotłowni i w jej miejsce zaprojektować i wykonać nową tylko dla potrzeb kotłowni.

- Zasilić w energię elektryczną następujące urządzenia w kotłowni:

    - Pompa c.o. z płynną regulacją, o mocy 1550 W (3400 V) – obieg do sieci.

    - Pompa jw. lecz o mocy 490 W (1230 V) – instalacja c.o.

    - Pompa jw. lecz o mocy 410 W (1230 V) – wentylacja.

    - Pompa jw. lecz o mocy 410 W (1230 V) – krótki obieg kotła.

    - Pompa jw. lecz o mocy 410 W (1230 V) – do podgrzewacza c.w.u.

    - Pompa cyrkulacyjna o mocy 90 W (1230 V).

    - Pompa zatapialna o mocy 300 W (1230 V).

    - Wentylator osiowy o mocy 500 W (1230 V) – wyciąg z żużlowni.

    - Silniki mieszaczy c.o. o mocy 4 W w ilości 2 szt.

    - Silnik motoreduktora podajnika ślimakowego o mocy 550 W (1230 V)
przy kotle w ilości 2 szt.

    - Silnik dmuchawy kotła o mocy 550 W (1230 V) w ilości 3 szt.

    - Silnik motoreduktora podajnika ślimakowego ze składu opału do kotła
o mocy 1100 W (1230 V) w ilości 2 szt.

    - Oświetlenie pomieszczeń kotłowni, pompowni, żużlowni, agregatorowni, korytarza, pomieszczenia palaczy i socjalnego.

Ww. dane uwzględniono w odrębnym projekcie elektrycznym.

Zgodnie z decyzją Inwestora i Użytkownika zaprojektowany zostanie agregat prądotwórczy dla potrzeb modernizowanej kotłowni grzewczej. Agregat zamontowany zostanie w wydzielonym (po zasobniku ciepłej wody) pomieszczeniu agregatorni – wariantowo na zewnątrz kotłowni pod zadaszeniem – montażu agregatu dokona Zamawiający we własnym zakresie.

- Obliczenia kotłowni.

  - Bilans cieplny kotłowni.

Przedstawiono na podstawie istniejących dokumentacji projektowych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wentylacji mechanicznych nawiewno – wyciągowych, istniejących obiektów, zlokalizowanych na terenie obiektu szkolno – dydaktycznego w Nowych Zdunach.

Aktualny bilans cieplny przedstawia się następująco:

| L.p. |  | c.o. | wentylacja | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Budynek kulturalno – żywieniowy nr 5 Sala gimnastyczna nr 3 Segment dydaktyczny nr 4 Łącznik nr 6 Budynek szkolny Jadalnia przyszkolna – dobudowa | 86200 63500 125200 17800 133500 9100 | 85000 ---- ---- ---- ---- ---- | 171200 63500 125200 17800 133500 9100 |
| 7 | Ciepła woda | ---- | ---- | 198000 |
| 8 | Straty w sieci 15% od poz. 26 | 52400 | ---- | 52400 |
| Ogółem bilans cieplny – sezon grzewczy |  |  |  | 718300 |
| Ogółem bilans cieplny – sezon letni |  |  |  | 198000 |

Dla ww. danych na stan istniejący zaprojektowano dla pokrycia ww. potrzeb grzewczych dwa kotły stalowe, wodne, niskotemperaturowe o mocy cieplnej po 407 kW.

Kotły są wyposażone w mechaniczny podajnik paliwa za pomocą podajnika ślimakowego oraz zasobnik przykotłowy kotła. Paliwem podstawowym jest węgiel energetyczny „EKO GROSZEK”, o wielkości uziarnienia do 25 mm i maksymalnej wilgotności 20%. Dodatkowym atutem kotła jest załadunek ręczny innych sortymentów węgla, oraz dodatkowo drewna kawałkowego, zrębków itp., których załadunek odbywa się ręcznie, poprzez dodatkowe drzwi załadunku. Na kotłach zamontowany jest standardowy panel sterujący pracą podajnika, dmuchawy i pompy c.o.

Kotły pracują we współpracy z regulatorem pogodowym, który steruje dwoma obiegami c.o. z mieszaczami, ciepłą wodą użytkową i temperaturą wody powrotnej do kotła. Regulator zamontowany jest na ścianie w kotłowni. Podawanie paliwa z magazynu nad zasobniki przy kotłach za pomocą dwóch podajników ślimakowych Ø 140 mm.

W pomieszczeniu hali kotłów pozostawiono przerwę powierzchniową na ewentualne zamontowanie trzeciego kotła centralnego ogrzewania.

  - Odprowadzenie spalin.

Odbywać się będzie za pomocą istniejącego, wolnostojącego komina stalowego
o średnicy Ø 1,0 m i całkowitej wysokości h = 27,0 m. Istniejący komin pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji i zapewni odprowadzenie spalin o dalszą moc cieplną kotłowni
w wysokości do 220 kW. Zaprojektowane przekroje czopucha wykonać zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.

  - Dobór pomp.

Pompy dobrano odrębnie dla obiegu do sieci cieplnej, z której zasilane są instalacje
w budynkach: łącznik nr 6, sala gimnastyczna nr 3, segment dydaktyczny nr 4, jadalnia przy szkole, oraz dla obiegu centralnego ogrzewania budynku kulturalno – żywieniowego,
dla potrzeb wentylacji oraz podłączenia podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Głównym punktem zasilania ww. obiegów są rozdzielacze sieciowe, zamontowane w pomieszczeniu pompowni, od których zasilane są obiegi grzewcze.

    - Obieg do sieci ciepłowniczej.

- Bilans cieplny:	48770 W/h

- Potrzebna wydajność pomp:

G1=487700⋅0,8690−70⋅1,15=24117 l/h=24,1 m3/h

Opory hydrauliczne:

  - w obrębie kotłowni:	1,12 m H2O

  - zawór mieszający:	0,25 m H2O

  - instalacja c.o. bud. gimnazjum:	1,97 m H2O

Razem:	3,34 m H2O

Dla tego obiegu zaprojektowano pompę obiegową, podwójną z płynną regulacją wydajności o charakterystyce:

- Wydajność: G = 24,1 m3/h

- Wysokość podnoszenia: H = 9,7 m H2O

- Moc silnika: Ns = 1550 W (dla jednej pompy) 3400 V.

Pompa zamontowana zostanie na rurociągu zasilającym wychodzącym z rozdzielacza sieciowego.

    - Dobór pompy krótkiego obiegu kotła.

- Bilans cieplny:	814000 W/h

- Potrzebna wydajność pomp:

G=814000⋅0,86⋅0,3090−70⋅1,15=12975 l/h=12,0 m3/h

Zaprojektowano pompę obiegową, pojedynczą z płynną regulacją wydajności
o charakterystyce:

- Wydajność: G = 12,0 m3/h

- Wysokość podnoszenia: H = 5,50 m H2O

- Moc silnika: Ns = 410 W (1230 V).

Pompa zamontowana zostanie na rurociągu krótkiego obiegu kotła.

    - Obieg do instalacji centralnego ogrzewania dla budynku kulturalno – żywieniowego nr 5.

- Bilans cieplny:	86200 W/h

- Potrzebna wydajność pomp:

G=86200⋅0,8690−70⋅1,15=4263 l/h=4,30 m3/h

  - opory hydrauliczne instalacji:	1,32 m H2O

  - zawór mieszający:	0,21 m H2O

  - opory w obrębie kotłowni:	1,12 m H2O

Razem:	2,65 m H2O

Dla tego obiegu zaprojektowano pompę obiegową, podwójną z płynną regulacją wydajności o charakterystyce:

- Wydajność: G = 4,30 m3/h

- Wysokość podnoszenia: H = 8,20 m H2O

- Moc silnika: Ns = 490 W (1230 V).

Pompa zamontowana zostanie na rurociągu zasilającym wychodzącym z rozdzielacza sieciowego.

    - Obieg do nagrzewnicy wentylacyjnej.

- Bilans cieplny:	85000 W/h

- Potrzebna wydajność pomp:

G=814000⋅0,8690−70⋅1,15=4203 l/h=4,20 m3/h

  - opory hydrauliczne instalacji:	1,42 m H2O

  - opory nagrzewnicy:	0,81 m H2O

  - opory w obrębie kotłowni:	1,12 m H2O

Razem:	3,35 m H2O

Dla tego obiegu zaprojektowano pompę obiegową, pojedynczą z płynną regulacją
o charakterystyce:

- Wydajność: G = 4,20 m3/h

- Wysokość podnoszenia: H = 5,90 m H2O

- Moc silnika: Ns = 410 W (1230 V).

    - Obieg do podgrzewaczy ciepłej wody.

- Bilans cieplny:	198000 W/h

- Potrzebna wydajność pomp:

G=198000⋅0,8690−70⋅1,15=9791 l/h=9,8 m3/h

  - opory hydrauliczne w obrębie kotłowni:	1,12 m H2O

  - opory podgrzewacza (wężownicy):	0,91 m H2O

Razem:	2,03 m H2O

Dla tego obiegu zaprojektowano pompę obiegową, pojedynczą o charakterystyce:

- Wydajność: G = 9,80 m3/h

- Wysokość podnoszenia: H = 6,0 m H2O

- Moc silnika: Ns = 410 W (1230 V).

Pompa zamontowana zostanie na rurociągu zasilającym podgrzewacze, wychodzącym
z rozdzielacza sieciowego.

    - Dobór pompy cyrkulacyjnej.

- Parametry wody ciepłej:	10/60°C

- Maksymalny przepływ podgrzewaczy:	Gc.w. = 4717 l/h

- Ilość wody w obiegu cyrkulacyjnym:

G=1,1⋅0,3⋅4717=1557 l/h=1,56 m3/h

Zaprojektowano pompę cyrkulacyjną, obiegową o charakterystyce:

- Wydajność: G = 1,56 m3/h

- Wysokość podnoszenia: H = 0,84,2 m H2O

- Moc silnika: Ns = 90 W (1230 V).

Pompa zamontowana zostanie na rurociągu cyrkulacyjnym przed dojściem do podgrzewaczy ciepłej wody.

- Dobór mieszaczy dla instalacji centralnego ogrzewania.

  - Dla obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej: sala gimnastyczna, segment dydaktyczny, łącznik, gimnazjum, jadalnia przy łączniku.

- Zapotrzebowanie cieplne obiektu:	Q = 402,0 kW

- Temperatura zasilania obliczeniowa:	tz = 90°C

- Temperatura powrotu obliczeniowa:	tp = 70°C

- Natężenie przepływu w obiegu grzewczym:

Vk=4020001,163⋅1000⋅90−70=17,26 m3/h

Kvs=17,26⋅10,0186=126,5 m3/h

Dla tego obiegu zaprojektowano mieszacz 3 – ogrzewania kołnierzowy o średnicy znamionowej 80 mm z silnikiem jednofazowym, zsynchronizowanym o napięciu 230 V, częstotliwości znamionowej 50 Hz i poborze mocy 4 W. Opory przepływu 30 mbar.

  - Dla obiegu do budynku przedszkola z kuchnią.

- Zapotrzebowanie cieplne obiektu:	Q2 = 86,0 kW

- Temperatura zasilania obliczeniowa:	tz = 90°C

- Temperatura powrotu obliczeniowa:	tp = 70°C

- Natężenie przepływu w obiegu grzewczym:

Vk=860001,163⋅1000⋅90−70=3,70 m3/h

Kvs=3,70⋅10,0186=27,1 m3/h

Dla tego obiegu zaprojektowano mieszacz 3 – ogrzewania spawany o średnicy znamionowej Ø 45 mm z silnikiem jednofazowym, zsynchronizowanym o napięciu 230 V, częstotliwości znamionowej 50 Hz i poborze mocy 4 W.

Mieszacze zamontować zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania
rys. nr „S-1” i „S-2”.

- Sprawdzenie pojemności użytkowej naczynia wzbiorczego.

Aktualnie zabezpieczenie instalacji wykonane jest za pomocą naczynia wzbiorczego systemu otwartego o wymiarach 1,21,21,0 m i pojemności V = 1440 dm3. Naczynie zamontowane jest na dachu budynku kulturalno – żywieniowego (z kotłownią) w obudowie izolacyjnej. Połączenia naczynia z kotłami wykonane jest za pomocą wznośnych rur bezpieczeństwa o średnicy Ø 40 mm (dla kotłów „ES-KA 38”) i jednej o średnicy Ø 32 mm (dla kotła „ES-KA 18”), opadowych rur bezpieczeństwa 3 Ø 32 mm, rury przelewowej
Ø 50 mm i sygnalizacyjnej Ø 15 mm.

Pojemność naczynia wzbiorczego dla kotłowni modernizowanej:

Vn=1,20⋅8140001000=976,8 l

Wznośna rura bezpieczeństwa dla kotłowni modernizowanej (kocioł o mocy cieplnej 407 kW/h):

d1=15+1,5⋅407000⋅0,861000=43,0 mm

Opadowa rura bezpieczeństwa dla kotłowni modernizowanej (kocioł o mocy cieplnej 407 kW/h):

d2=15+407000⋅0,861000=33,7 mm

Jak wynika z ww. wyliczeń pojemność naczynia wzbiorczego jest wystarczająca dla istniejącego zładu grzewczego. Istniejące rury bezpieczeństwa wznośne 2 Ø 40 mm
i opadowe 2 Ø 32 mm oraz rurę przelewową i sygnalizacyjną pozostawić bez zmian do dalszej eksploatacji. Rury bezpieczeństwa (wznośną i opadową) po byłym kotle „ES-KA /S III-18” o średnicach Ø 32 mm pozostawić bez zmian, zaślepiając ich końcówki w pomieszczeniu kotłowni. Miejsce wpięcia rurociągów bezpieczeństwa projektowanych w istniejące oznaczono w części graficznej kolorem pomarańczowym na rys. „S-2”.

- Dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewaczy ciepłej wody.

- Moc grzewcza maksymalna do zasilenia podgrzewaczy:	Q = 198,0 kW

- Całkowita pojemność zbiorników:	V = 1500 dm3

Dla tych wielkości zaprojektowano zgodnie z wykresami i tabelami membranowy zawór bezpieczeństwa o średnicy Ø 25 mm, Do = 20 mm, ciśnienie otwarcia 6 bar. Zawór zamontowany zostanie na rurociągu doprowadzającym wodę zimną do podgrzewaczy
wg rys. nr „S-1” i „S-2”.

- Wentylacja nawiewno – wyciągowa.

Istniejąca wentylacja nawiewno – wyciągowa w pomieszczeniu kotłowni i wyciągowa
z pomieszczenia żużlowni ze względu na bardzo dobry stan techniczny oraz efektywne działanie, pozostaje w całości bez zmian.

Dodatkowo wykonać kanał nawiewny typu „ZET” o przekroju 2520 cm do pomieszczenia agregatorni, sprowadzając go do ww. pomieszczenia na wysokość 30 cm nad posadzkę. Od strony zewnętrznej pomieszczenia wlot kanału wykonać 2,0 m nad terenem. Otwory nawiewny wewnętrzny i zewnętrzny zabezpieczyć siatką z drutu Ø 3 mm o rozstawie oczek 1515 mm w ramkach o przekroju 2520 cm.

Do pomieszczenia magazynu żużla wykonać kanał nawiewny, murowany o przekroju 2525 cm na wysokości 2,0 m nad terenem, zabezpieczając wlot i wylot siatką – jak dla pomieszczenia agregatorni, lecz o przekroju ramki 2525 cm.

- Opis i zestawienie urządzeń kotłowni.

  - Kocioł stalowy, wodny, niskotemperaturowy o mocy cieplnej 407 kW
z panelem sterującym, podajnikiem ślimakowym z motoreduktorem
i zasobnikiem paliwa z zachowaniem wymiarów wg rysunku „S-2”.	- kpl. 2

  - Regulator pogodowy dla dwóch obiegów grzewczych z podmieszaniem
i dwóch bez podmieszania – dostawa producenta kotła.	- kpl. 1

  - Czujnik temperatury zewnętrznej – dostawa producenta kotła.	- kpl. 1

  - Podgrzewacz pojemnościowy, wodny, pojemności 750 l
z pojedynczą wężownicą.	- kpl. 2

  - Pompa w obiegu centralnego ogrzewania z płynną regulacją, podwójna,
G = 24,1 m3/h, H = 9,7 m H2O, Ns = 1550 W.	- kpl. 1

  - Pompa jw. lecz podwójna G = 4,30 m3/h, H = 8,20 m H2O, Ns = 490 W.	- kpl. 1

  - Pompa w obiegu do nagrzewnic wentylacyjnych z płynną regulacją,
pojedyncza, G = 4,20 m3/h, H = 5,90 m H2O, Ns = 410 W.	- kpl. 1

  - Pompa w obiegu ciepłej wody z płynną regulacją, pojedyncza,
G = 9,80 m3/h, H = 6,0 m H2O, Ns = 410 W.	- kpl. 1

  - Pompa cyrkulacyjna pojedyncza, G = 1,56 m3/h,
H = 0,84,2 m H2O, Ns = 90 W.	- kpl. 1

  - Pompa krótkiego obiegu kotła z płynną regulacją, pojedyncza,
G = 12,0 m3/h, H = 5,50 m H2O, Ns = 410 W.	- kpl. 1

  - Pompa zatapialna o charakterystyce G = 2,0 m3/h,
H = 3,0 m H2O, Ns = 300 W.	- kpl. 1

  - Filtroodmulnik magnetyczny, kołnierzowy Dn 100 mm.	- kpl. 1

  - Mieszacz 3 – ogrzewania kołnierzowy, Dn 80 mm z silnikiem.	- kpl. 1

  - Mieszacz 3 – ogrzewania spawany, Dn 50 mm.	- kpl. 1

  - Istniejące naczynie wzbiorcze systemu otwartego – pozostaje bez zmian,
wraz z wpiętymi rurami bezpieczeństwa.	-  kpl. 1

  - Rozdzielacze kotłów z rur stalowych bez szwu Dn 200 mm, L = 2300 mm.	- kpl. 2

  - Rozdzielacze sieciowe, ścienne z rur stalowych bez szwu
Dn 200 mm, L = 1800 mm.	- kpl. 2

  - Zawór bezpieczeństwa membranowy Ø 25 mm, Do 20 mm,
ciśnienie otwarcia 6 bar.	- kpl. 1

  - Zawór odcinający kulowy, kołnierzowy Dn 150 mm.	- szt. 1

  - Jw. lecz Dn 100 mm.	- szt. 6

20a. Jw. lecz Dn 100 mm, mufowy, spawany.	- szt. 2

20b. Jw. lecz Dn 80 mm.	- szt. 2

  - Jw. lecz Dn 65 mm.	- szt. 3

  - Jw. lecz Dn 50 mm.	- szt. 9

  - Jw. lecz Dn 40 mm.	- szt. 2

  - Jw. lecz Dn 32 mm.	- szt. 5

  - Jw. lecz Dn 25 mm.	- szt. 1

  - Jw. lecz Dn 20 mm.	- szt. 3

  - Jw. lecz Dn 15 mm.	- szt. 8

  - Jw. lecz do wody zimnej Dn 80 mm.	- szt. 3

  - Jw. lecz Dn 50 mm.	- szt. 2

  - Jw. lecz Dn 32 mm.	- szt. 5

  - Jw. lecz Dn 25 mm.	- szt. 2

  - Jw. lecz Dn 20 mm.	- szt. 4

32a. Jw. lecz Dn 15 mm.	- szt. 3

  - Zawór zwrotny do wody gorącej Dn 100 mm.	-szt. 1

  - Jw. lecz Dn 60 mm.	- szt. 1

  - Jw. lecz Dn 50 mm.	- szt. 3

  - Jw. lecz Dn 40 mm.	- szt. 1

  - Jw. lecz Dn 80 mm do wody zimnej.	- szt. 1

  - Jw. lecz Dn 50 mm.	- szt. 1

  - Jw. lecz Dn 25 mm.	- szt. 1

  - Zbiornik odpowietrzający pojemności 10 l, odprowadzenie Ø 15 mm
nad zlew w kotłowni.	- szt. 3

  - Jw. lecz pojemności 10 l, odprowadzenie Ø 15 mm nad posadzkę.	- szt. 3

  - Termomanometr 0,0120°C/0,00,6 MPa.	 - szt. 8

  - Manometr z rurką syfonową i korkiem 0,00,6 MPa.	- szt. 1

  - Zlew stalowy, emaliowany, owalny.	- szt. 1

  - Stacja zmiękczająca wody z filtrem wstępnym i stacją dozującą
o wydajności do 3 m3/h.	- kpl. 1

  - Przylgowy czujnik temperatury z zabezpieczeniem i osłoną.	- szt. 4

  - Istniejąca studzienka schładzająca z kręgów betonowych Ø 1000 mm,
h = 100 mm – pozostaje bez zmian.	- szt. 1

  - Istniejący komin stalowy, wolnostojący Ø 1000 mm, h = 27,0 m
– pozostaje bez zmian.	- kpl. 1

  - Istniejąca kształtka kominowa – pozostaje bez zmian.	- szt. 1

  - Kolano dymowe z blachy stalowej, czarnej grubości 2,0 mm
o przekroju 8001000 mm, kąt 90°, R = 250 mm.	- szt. 1

  - Element czopucha – kanał dymowy typ „A” 8001000 mm
z blachy stalowej, czarnej grubości 2,0 mm, L = 1150 mm
– długość ustalić przy montowaniu.	- szt. 1

  - Kształtka czopucha typ „A” z blachy stalowej grubości 2,0 mm
o przekroju 500600 mm, L = 1950 mm.	- szt. 1

  - Kształtka czopucha – trójnik typ „A” z blachy stalowej grubości 2,0 mm
o przekroju 500600/8001000 mm, L = 800 mm,
odgałęzienie boczne Ø 400 mm.	- szt. 1

  - Kształtka czopucha – trójnik typ „A” z blachy stalowej grubości 2,0 mm
o przekroju 500600/8001000 mm, L = 800 mm z wykonaniem wyczystki
w szczycie czopucha o przekroju 500600 mm.	- szt. 1

  - Istniejący kanał wentylacyjny, nawiewny typ „A” z trzema
kratkami nawiewnymi – pozostaje bez zmian.	- kpl. 1

  - Istniejący kanał wentylacyjny, wyciągowy typ „A” z dwiema
kratkami wyciągowymi – pozostaje bez zmian.	- kpl. 1

  - Istniejący kanał wentylacyjny, wyciągowy w żużlowni typ „A”
z wentylatorem osiowym załączanym ręcznie – pozostaje bez zmian.	- kpl. 1

  - Przenośnik ślimakowy Ø 140 mm z silnikiem i reduktorem, długości 5,50 m.	- kpl. 1

  - Jw. lecz długości 4,50 m.	- kpl. 1

  - Zasobnik na opał z blachy stalowej grubości 2,0 mm o wymiarach
w części górnej 1,00,8 wysokości h = 0,7 m – dostawa producenta.	- kpl. 1

60a. Istniejący kanał nawiewny 600400 mm – pozostaje bez zmian.	- kpl. 1

  - Kanał nawiewny, murowany „ZET”, 2520 cm, sprowadzony
30 cm nad posadzkę.	- kpl. 1

  - Kanał nawiewny, murowany 2520 cm, obustronnie osiatkowany.	- kpl. 1

  - Kształtka kanału dymowego (czopucha) z blachy stalowej, czarnej,
grubości 2,0 mm o przekroju Ø 340/400400 mm, L = 350 mm.	- szt. 2

  - Pomost stalowy, manipulacyjny 1,50,6 m, h = 80 cm
z drabinką wejściową i barierkami, wg rys. nr „S-4”.	- kpl. 1

  - Konstrukcja wsporcza pod czopuch – wykonać bezpośrednio na budowie.	- szt. 3

  - Konstrukcja wsporcza pod rozdzielacz powrotny kotłów
– wykonać bezpośrednio na budowie.	- szt. 3

  - Kształtka wylotowa (zasypowa) z blachy stalowej grubości 5 mm z podajnika ślimakowego do zasobnika z zasuwą na długości 100 mm o wymiarach 250140/250100/250100 mm – dostawca producenta podajników.	- szt. 1

  - Kształtka połączeniowa pomiędzy podajnikami z blachy stalowej
grubości 2 mm 250140/250140 – wykonać bezpośrednio na budowie.	- kpl. 1

- INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

Tytuł opracowania:	Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji i rozbudowy
	istniejącej kotłowni grzewczej.

Adres obiektu:	Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach 88,
	gmina Zduny, powiat łowicki.

Inwestor:	Urząd Gminy w Zdunach, 99-400 Zduny.

Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 roku) zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

  - Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów:

- Roboty przygotowawcze – wykonanie zaplecza budowy.

- Roboty towarzyszące z robotami budowlanymi – składowanie materiałów, używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie pracowników.

- Roboty montażowe.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Terenem projektowanej inwestycji jest Szkoła Podstawowa, na którym zlokalizowane
są budynki: budynek kulturalno – żywieniowy z omawianą kotłownią, budynek sali gimnastycznej, budynek dydaktyczny, budynek szkolny, łącznik i jadalnia przy łączniku. Modernizowana kotłownia zlokalizowana jest we części parterowej budynku kulturalno – żywieniowego.

  - Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie określające skalę i rodzaj przewidywanych zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Wskazania określające skalę i rodzaj przewidywanych zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

| L.p. | Zagrożenia przy wykonywaniu robót budowlanych | Miejsce występowania | Czas trwania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 3. | Roboty demontażowe i montażowe instalacji sanitarnych i ciepłowniczych Warunki atmosferyczne Uderzenia elementami zamocowanymi tymczasowo Zagrożenie przenoszonymi elementami Składowanie materiałów i uderzenie elementami upadającymi na składowisku Uderzenie elementami upadającymi na budowie Upadek z montowanej konstrukcji i rusztowań – roboty na wysokościach Zgniecenie rąk i nóg Zagrożenie przez maszyny i urządzenia Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw Transport zapraw i materiałów budowlanych Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań Zagrożenie prądem elektrycznym Zagrożenie od urządzeń eksploatowanych na budowie Zagrożenie prądem przy spawaniu Zagrożenia losowe | Cały teren budowy | Cały okres budowy do Odbioru Inwestorskiego |

  - Określenie skali występujących zagrożeń.

Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi pracujących na budowie. Zagrożenia wyszczególnione powyżej występują w stopniu typowym, charakterystycznym  dla budownictwa ogólnego.

  - Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Przed  przystąpieniem do poszczególnych odcinków robót należy przeprowadzić  instruktażowe przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń mechaniczno – elektrycznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie placu budowy, pozostawanie poza  zasięgiem pracy urządzeń transportu pionowego i poziomego, wskazanie przez kierownictwo robót możliwości występowania wód gruntowych oraz efektywne ich usuwanie, przebywanie wyłącznie na jednym pomoście w wykopie.

- Szczegółowy instruktaż BHP w zakresie specyfikacji inwestycji przeprowadzi Kierownik Budowy przed przystąpieniem do jej rozpoczęcia.

- Przy pracach  ziemno – montażowych zabrania się zatrudniania pracowników bez wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP na określonym stanowisku pracy, a od obsługujących urządzenia i maszyny budowlane wymagane są odpowiednie uprawnienia operatorskie.

- W trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki zabezpieczające, a przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać pracownikowi sprzęt ochrony osobistej (atestowany) z określeniem sposobu korzystania z niego.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację zabezpieczającą szybką ewakuację na wypadek awarii, pożaru, zawału lub innych zagrożeń.

- Prawidłowo zagospodarowany plac budowy (i rozbiórek), uzbrojony w niezbędne instalacje.

- Teren budowy prawidłowo oświetlony, strzeżony. Ze względu na przebywające na terenie szkoły osoby nieletnie (uczniowie), dokładnie ogrodzony, szczególnie
w miejscu składowania materiałów zdemontowanych i przeznaczonych do montażu.
Zaleca się składowanie materiałów na terenie obecnego składu opału i żużla
przy kominie.

- Teren budowy posiadający wydzielone terytorialnie i oznakowane składowiska
i magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn materiałów, omówiony jw.

- Budynek biura budowy z zapleczem socjalno – higienicznym dla obsługi, apteczką pierwszej pomocy i osobą przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy
z dobrze widoczną informacją zawierającą adres, telefon najbliższego punktu lekarskiego, Straży Pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego.

- Niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

- Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego osób nieuprawnionych oraz oznakowanie go w sposób trwały i wyraźny
określające jego bezpieczną eksploatację.

- Zabezpieczenie dojazdów dla samochodów przeciwpożarowych, Pogotowia, Policji
i ewakuacji z placu budowy.

- Wyposażenie placu budowy w sprzęt przeciwpożarowy, udostępnienie dojścia do hydrantu wody do gaszenia zewnętrznego.

- Zastosowanie ochrony indywidualnej (głowy, oczu, słuchu, dróg oddechowych, rąk, nóg, ubiory ochronne i inne).

- Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.

- Osoby wizytujące budowę, a nie będące pracownikami powinny przebywać na budowie w trakcie robót w odzieży ochronnej pod opieką kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku (Dz.U. Nr  129, poz. 844  ze zmianami (Dz.U. Nr 91, poz. 811 z 2002 roku),

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy,
a roboty wykonywane będą  pod nadzorem uprawnionych pracowników w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych poza warunkami powyższymi – jest uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonaniu projektu budowlanego
na podstawie projektu wykonawczego.