USŁUGI PROJEKTOWE
I NADZORY BUDOWLANE
ul. Mochnackiego 9/13 m. 67
93-160 Łódź, tel. (0-42) 682-92-33.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA:	Sanitarno – ciepłownicza.

TEMAT:	Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji
i rozbudowy istniejącej kotłowni grzewczej.

OBIEKT:	Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach,
powiat łowicki.

INWESTOR:	Urząd Gminy w Zdunach
99-440 Zduny.

AUTOR SPECYFIKACJI:	Władysław Szymański.

― Łódź, luty 2008 r. ―

- WSTĘP.

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru wszystkich robót budowlanych dotyczących projektu budowlano – wykonawczego modernizacji i rozbudowy istniejącej kotłowni grzewczej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach, 99-440 gmina Zduny, powiat łowicki.

  - Istota specyfikacji technicznej i zakres jej stosowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

- przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego
w przetargu,

- umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg),

- wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.

  - Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m.in., z przepisów zawartych w:

- Ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m.in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  - Zakres robót.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn.:
„Projektu budowlano – wykonawczego modernizacji i rozbudowy kotłowni grzewczej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach, 99-440 gmina Zduny, powiat łowicki”.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEGO.

  - Przedmiot i zakres opracowania.

  - Materiały.

  - Sprzęt do wykonania robót.

  - Transport.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót.

  - Dokumenty budowy.

  - Odbiór i przyjęcie robót.

  - Kontrola jakości.

  - Obmiar robót.

  - Podstawa płatności.

  - Przepisy i normy związane.

  - Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót dla modernizowanej kotłowni grzewczej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach 88, 99-440 gmina Zduny, powiat łowicki.

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje:

- Zdemontowanie istniejących kotłów, pomp, zbiorników, wymiennika, armatury, czopucha na odcinku od wejścia w ścianę szczytową do wyczystki oraz orurowanie.

- Pozostawienie do dalszej eksploatacji naczynia wzbiorczego na dachu wraz z rurami bezpieczeństwa, wentylacji nawiewno – wyciągowej kotłowni i żużlowni.

- Wykonanie kotłowni grzewczej z kotłami wodnymi wraz z zasobnikami i podajnikami ślimakowymi paliwa. Zamontowanie podgrzewaczy ciepłej wody, pomp, armatury
i orurowania oraz podłączenie kotłów do istniejących rury bezpieczeństwa.

- Szczegółowy zakres robót omówiono w pkt. 3.5. „Wymagania dotyczące wykonania robót”.

  - Materiały.

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

    - Materiały pochodzące z rozbiórki.

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, tworzywa sztuczne i inne zbędne Zamawiającemu materiały Wykonawca wywiezie na wysypisko śmieci wskazane przez Urząd Gminy.

Zdemontowane części metalowe jak armatura, zbiorniki, orurowanie Wykonawca
w porozumieniu z Inwestorem wywiezie do składnicy złomu, a uzyskane za materiały pieniądze przekaże Inwestorowi.

  - Sprzęt.

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w Dokumentacji Projektowej, PN, Warunkach Technicznych i S.T.

  - Transport.

Dostawa – samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach – ręczny.

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót.

    - Kotłownia grzewcza – roboty demontażowe:

- Część instalacyjna.

- Zdemontowanie kotła stalowego, wodnego, niskotemperaturowego o mocy cieplnej 177,9 kW i powierzchni ogrzewalnej 18,0 m2.

- Zdemontowanie dwóch kotłów jw. lecz o mocy cieplnej 364 kW i powierzchni ogrzewalnej 38 m2.

- Zdemontowanie stalowego zbiornika wody kotłowej o wymiarach 1,81,11,0 m.

- Zdemontowane zasobnika ciepłej wody, stojącego o pojemności ca 2000 l.

- Zdemontowanie filtroodmulnika magnetycznego.

- Zdemontowanie wymiennika ciepłej wody typu „WCW 100”.

- Zdemontowanie dwóch rozdzielaczy zamontowanych na kotłach o średnicy
Ø 150 mm z izolacją cieplną.

- Zdemontowanie dwóch rozdzielaczy sieciowych na ścianie Ø 150 mm
z izolacją cieplną.

- Zdemontowanie dwóch rozdzielaczy ciepłej wody (na ścianie) Ø 100 mm.

- Zdemontowanie dwóch rozdzielaczy wymiennika ciepłej wody Ø 100 mm.

- Zdemontowanie zlewu żeliwnego oraz pompki ręcznej, skrzydełkowej Ø 32 mm.

- Zdemontowanie w całości czopucha z blachy stalowej, czarnej o obwodzie
do 2600 mm i długości ca 5,5 mm izolacją cieplną i płaszczem gipsowo – klejowym
tylko w obrębie kotłowni.

- Zdemontowanie zbiorników odpowietrzających  o pojemności do 15 l w ilości 5 szt.

- Zdemontowanie zaworów i zasuw kołnierzowych o średnicy do Ø 150 mm
w ilości 50 szt.

- Zdemontowanie rurociągów centralnego ogrzewania o średnicy do Ø 100 mm
wraz z izolacją cieplną w ilości ca 60 mb.

- Jw. lecz o średnicy do Ø 150 mm z izolacją cieplną w ilości ca 15 mb.

- Zdemontowanie siedmiu pomp centralnego ogrzewania, ciepłej wody,
wirowe, jednostopniowe, zamontowane na fundamencie betonowym.

- Zdemontowanie termometrów, manometrów w ilości ca 12 szt.

- Zdemontowanie zaworu termoregulacyjnego ciepłej wody z jednym czujnikiem.

- Zdemontowanie rurociągów stalowych, ocynkowanych o średnicy do  Ø 80 mm
w ilości ca 28 mb.

- Część budowlana.

- Skucie fundamentów betonowych kotłów i pomp w ilości ca 2,3 m3.

- Skucie podjazdu betonowego do kotłowni w ilości ca 2,5 m3.

- Skucie posadzki w kotłowni i pompowni do głębokości 5 cm w ilości ca 6,5 m3.

- Skucie tynków na ścianach kotłowni i pompowni w ilości ca 75 m3.

- Skucie sufitu w kotłowni i pompowni w ilości ca 30 m3.

- Zdemontowanie istniejących drzwi do pompowni oraz rozkucie ściany
do szerokości 1,2 m.

- Oczyszczenie studzienki schładzającej Ø 200 mm oraz studzienki rewizyjnej
2,01,2 m z nieczystości.

- Wykonanie niszy murowanej 1,00,80,7 m pod zasobnik opału w pomieszczeniu magazynu opału.

    - Kotłownia grzewcza – roboty montażowe:

- Część instalacyjna.

- Źródłem ciepła będą dwa kotły stalowe, wodne, niskotemperaturowe o mocy
cieplnej po 407 kW z zasobnikami i podajnikami ślimakowymi paliwa w postaci „EKO GROSZKU”. Wymiary nieprzekraczalne kotłów L = 2500 mm, B = 1800 mm.

- Zamontować dwa wymienniki ciepłej wody użytkowej o pojemności po 750 l połączonych w baterię.

- Zamontowanie dwóch podwójnych, zblokowanych pomp centralnego ogrzewania
o wydajności 24,1 i 4,3 m3/h.

- Zamontowanie pompy pływakowej o wydajności 2,0 m3/h.

- Zamontowanie 4 pomp pojedynczych krótkiego obiegu kotła, ciepłej wody, cyrkulacji i wentylacji o wydajnościach 12,0 m3/h, 9,8 m3/h, 4,20 m3/h, 1,56 m3/h.

- Zamontowanie dwóch zaworów mieszających 3 – ogrzewania, kołnierzowych
Dn 80 i Dn 50 mm.

- Zamontowanie filtroodmulnika magnetycznego Dn 100 mm.

- Zamontowanie zbiorników odpowietrzających o pojemności do 10 l
z odprowadzeniem nad zlew i posadzkę w ilości 6 szt.

- Zamontowanie manometrów z rurką syfonową oraz termomanometrów w ilości 9 szt.

- Zamontowanie zaworu bezpieczeństwa „SYR”, Ø 25 mm.

- Zamontowanie stacji uzdatniania i zmiękczania wody o wydajności do 2,8 m3/h.

- Zamontowanie dwóch rozdzielaczy kotłów z rur stalowych, czarnych bez szwu
Ø 200 mm  2,3 mb.

- Zamontowanie dwóch rozdzielaczy sieciowych, ściennych z rur stalowych, czarnych bez szwu Ø 200 mm, L = 1,8 m.

- Zamontowanie i wykonanie pełnej automatyki pogodowej kotłowni wraz
z powiązaniem z instalacją transportu opału.

- Odprowadzenie spalin za pomocą czopucha z blachy stalowej, czarnej grubości
2,0 mm o zmiennym przekroju max do 10080 cm z izolacją termiczną, płaszczem
z blachy ocynkowanej oraz wyczystką w szczycie czopucha i podłączeniem kotłów.

- Rurociągi ciepłownicze w obrębie kotłowni i pompowni z rur stalowych, czarnych
ze szwem o połączeniach spawanych.

- Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie kotłowni i pompowni z rur stalowych, czarnych podwójnie ocynkowanych o połączeniach gwintowanych.

- Armatura na rurociągach centralnego ogrzewania odcinająca – kulowa, kołnierzowa
i mufowa, zwrotna – mufowa.

- Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji w obrębie kotłowni rurociągami o średnicach Ø 15 mm, Ø 20 mm.

- Próby ciśnieniowe dla instalacji centralnego ogrzewania na ciśnienie 0,4 MPa,
dla instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 1,0 MPa, dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 1,0 MPa, próby na gorąco z regulacją, 2 – krotne płukanie instalacji c.o., dezynfekcja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

- Zabezpieczenia antykorozyjne instalacji centralnego ogrzewania.

- Izolacje termiczne – pianką poliuretanową twardą i pianką „THERMAFLEX”, rozdzielaczy grubości 50 mm, rurociągów c.o. grubości 15 mm, rurociągów wody ciepłej grubości 9 mm i cyrkulacji grubości 6 mm.

- Dokonanie wpięcia rurociągów projektowanych centralnego ogrzewania w istniejące oraz wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – ilość wpięć ca 20.

Uwaga ogólna.

Pozostawia się bez zmian do dalszej eksploatacji:

- Komin stalowy wraz z kształtkami zewnętrznymi.

- Wentylację nawiewno – wyciągową kotłowni i żużlowni w całości bez zmian.

- Naczynie wzbiorcze systemu otwartego, zamontowane na dachu wraz z rurami bezpieczeństwa pionowymi (w całości) oraz poziomymi, na odcinku od narożnika,
nad zlew i po ścianie z drzwiami stalowymi.

- Część budowlana.

- Wylanie nowych posadzek w kotłowni i pompowni do poziomu pierwotnych
z zatarciem na ostro i wyrobieniem spadków w wysokości 0,5% w kierunku studzienki w kotłowni i wpustu podłogowego w pompowni.

- Wykonanie podlewek fundamentowych pod projektowane kotły o wymiarach 2,304,100,10 m.

- Wykonanie podjazdu betonowego do kotłowni od drzwi wejściowych
ze spadkiem max 10%.

- Wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach kotłowni i pompowni
wraz z ich pomalowaniem farbą emulsyjną, białą.

- Uzupełnienie tynków, zerwanie starej farby oraz pomalowanie pomieszczeń
palaczy, sanitariatów, korytarzy, żużlowni i magazynu opału farbami emulsyjnymi
o kolorach wskazanych przez Inwestora.

- Wykonanie lamperii z farby olejnej w pomieszczeniu palaczy, sanitariatów
i korytarza do wysokości 1,50 m.

- Zamontowanie drzwi stalowych o szerokości 1,20 m do pomieszczenia pompowni.

- Wstawienie tulej z rur stalowych w przejściach rurociągów projektowanych
przez ściany.

- Zamontowanie podajników ślimakowych Ø 140 mm o długościach ca 5,5 m i 4,5 m
wraz z zasobnikiem opału w pomieszczeniu magazynu opału oraz wykonanie konstrukcji wsporczej pod ww.

- Wykonanie pomostu stalowego do wysokości 1,0 m wraz ze stopniami wejściowymi, stalowymi z balustradami pomiędzy kotłami, wymiary pomostu 1,50,5 m,
cztery stopnie o wysokości 20 cm i szerokości 25 cm.

- Wykonanie niszy murowanej 1,00,80,7 m pod zasobnik opału w pomieszczeniu magazynu opału

  - Dokumenty budowy.

W trakcie realizacji Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty:

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty badań i orzeczeń laboratoryjnych.

- Atestów jakościowych wbudowanych elementów.

- Protokołów Odbiorów Robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik Budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego przez Kierownika Budowy.

Prawo do dokonywania zapisów w Dzienniku Budowy oprócz Kierownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przysługuje także:

- Przedstawicielowi Państwowego Nadzoru Budowlanego.

- Autorowi Projektu.

- Osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego – tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

  - Odbiór i przyjęcie robót.

Roboty instalacyjne odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów
w Dzienniku Budowy i kontroli z Dokumentacją Projektową.

Odbiór Końcowy po Odbiorach Częściowych:

Celem Odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.

Odbiór Robót Zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory Częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór Końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór Ostateczny – (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Do Odbiorów Częściowych i do Odbioru Końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową.

- Dziennik Budowy.

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych.

- Dokumentację powykonawczą.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

- Przedmiot, zakres i lokalizację wykonywanych robót.

- Zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany.

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót.

- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy.

Odbioru Końcowego dokonuje Komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót Komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Roboty dodatkowe, zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej, określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

  - Kontrola jakości.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i Producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Wykonawca jest zobowiązany opracować przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania, możliwości techniczne, kadrowe, plan organizacji robót, gwarantujący wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz ustaleniami.

  - Obmiar robót.

Obmiar robót wykonuje Wykonawca. Obmiar obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym.

Obmiar powinien być wykonywany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a dla robót zakrywanych – przed ich zakryciem.

  - Podstawa płatności.

Za jednostkę wykonywanych prac zgodnie z obmiarem, harmonogramem płatności
i podziałem na typy prac oraz zapisami w Dzienniku Budowy.

  - Przepisy związane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z późniejszymi zmianami).

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
Dziennika Budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

- PN-B-06714-17 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności”.

- PN-B-06250 „Beton zwykły”.

- PN-91/B-2420.

- PN-85/B-02421.