Zduny, dnia 18.06.2009r.

Znak: PI.341/Z-3N/09

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

„Budowa linii energetycznych napowietrzno-kablowych dla potrzeb oświetlenia ulicznego,

Gmina Zduny stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) stosownie do otrzymanego faksu z dnia 15.06.2009r. udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące kosztorysu nakładczego dla linii w Nowych Zdunach o treści dla w/wym zadania;

Zadane pytania:

- „Poz. nr 11 czy nie można zastąpić KSNR5/907/6 tj; układanie uziemień w wykopie kablowym”

- „Brak nakładów na montaż skrzynki sterowniczej oświetlenia ulicznego szt. 1”

- „Proszę o wyjaśnienie czy układ sterowniczy wyposażony jest w programator astronomiczny i wyłącznik zmierzchowy, czy tylko w programator nastawialny jak na schemacie”

- „Brak nakładów na montaż rury ochronnej na wyprowadzenie kabla z szafy stacyjnej RS”

- „Brak nakładów na układanie rury na słupie ŻN 3m”

- „Brak nakładów na układanie kabla w rurze ochronnej 3m”

- „Brak nakładów na układanie kabla na słupie 7m”

- „Brak nakładów na obróbkę kabli elektroenergetycznych 16szt.”

- „Brak nakładów na wytyczenie trasy linii, inwentaryzację powykonawczą 0,651km”

- „W poz. nr 7 w nakładach ujęto 65m układania rur osłonowych w w poz. nr 8 62m układania kabla w rurach (czy nie powinno być 65m)”

- „Brak nakładów na nasypanie dwóch warstw piasku na dnie rowu kablowego”

- „W poz. nr 5 ujęto 132m3 kopania rowu dla kabli, a w poz. nr 9 99m3 zasypania rowu dla kabli”

Udzielono odpowiedzi:

- Jeżeli wykonawca uzna za stosowne wykonanie zadania w jednym wykopie, może pominąć koszty wykonania wykopu pod uziemienie poziome,

- Uwzględniono w uzupełniającym przedmiarze robót, zamieszczonym na stronie BIP-u,

- Zastosować programator sterowania oświetleniem PSO-2, koszt programatora uwzględnić w koszcie rozdzielnicy oświetlenia (uzupełniający przedmiar robót),

- Uwzględnić w montażu rozdzielnicy oświetlenia ulicznego (uzupełniający przedmiar robót),

- Uwzględniono w uzupełniającym przedmiarze robót,

- Uwzględniono w uzupełniającym przedmiarze robót,

- Uwzględniono w uzupełniającym przedmiarze robót,

- Uwzględnić w pozycji montaż rozdzielnicy oświetlenia ulicznego (uzupełniający przedmiar robót),

- Zgodnie z projektem umowy wszelkie koszty prac geodezyjnych ponosi Wykonawca (§ 20 ust. 5 umowy),

- Różnica wynika z konieczności osłonięcia istniejącego kabla telefonicznego rurą dwudzielna o długości 3m,

- Uwzględniono w uzupełniającym przedmiarze robót,

- Różnica objętości wynika z nasypania warstwy piasku o grubości 20cm (10cm pod kabel i 10cm na kabel) i objętości ułożonego kabla.

TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone w dniu 18.06.2009r. na stronie www.ugzduny.bip.cc oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zduny do wiadomości w sprawie ogłoszonego w/wym przetargu nieograniczonego i przejęte do realizacji przez przyszłych oferentów.

/--/ mgr inż. Jarosław Kwiatkowski

Wójt Gminy Zduny